## 协议格式
Frame formats
The EVE Energy Storage Inverters support RS485(MODBUS RTU) or Ethernet(MODBUS TCP/IP)，When implementing RS485, the bode rate is 19200bps or 9600bps, verification: MODBUS RTU CRC16，When deploying ethernet, the communication format conforms to MODBUS TCP.
本协议适用于储能变流器与上位机之间的通信。采用 RS485(MODBUS RTU) 或 Ethernet(MODBUS TCP/IP)通信规约。 如果选用RS485。波特率为19200bps或9600bps，默认19200bps。起始位：1，数据位：8，校验位：NONE，停止位：1。MODBUS数据以字为单位读写，高字节先发送，低字节后发送。校验方式采用 MODBUS RTU CRC16，低字节先发送，高字节后发送。设备地址范围1-247。 如果选用Ethernet。底层协议为TCP/IP。物理接口为LAN，10/100M自适应以太网口。在局域网内支持星型拓扑连接，储能变流器为服务器端。监听端口为502。
Refer to the attached document for more information about MODBUS TCP/IP
Table 1 Function code list
Function Code | Function
01 | Read coil status(output relay)
02 | Read input status(input relay)
03 | read holding registers(output register)
04 | read input registers
05 | Force single coil
06 | Preset single register
07 | read exception status
08 | Diagnostics
15 | Force multiple coils
16 | Preset multiple registers
101 | For self-defining
Table 2 Exception code list
Exception Code | MODBUS name | Comments
01 | Illegal Function Code | The function code is unknown by the server
02 | Illegal Data Address | Dependant on the request
03 | Illegal Data Value | Dependant on the request
04 | Server Failure | The server failed during the execution
05 | Acknowledge | The server accepted the service invocation but the service requires a relatively long time to execute. The server therefore returns only an acknowledgement of the service invocation receipt.
06 | Server Busy | The server was unable to accept the MB Request PDU. The client application has the responsibility of deciding if and when to re-send the request.
F0 | Controlling method Error | Remote control not supported
MODBUS RTU
Table 3 （for Modbus RTU）： Device Address
Fields | Length | Range
Device Address | 1 Byte | 1~0xF7
Table 4.1 （for Modbus RTU）： 0x03/0x04 Reading data request
Device address | Function Code（0x03/0x04） | Register Starting Address H | Register Starting Address L | register quantity H | register quantity L | Verification
(L->H)
1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Bytes
Table 4.2（for Modbus RTU）： 0x03/0x04 Reading successful response
Device address | Function Code（0x03/0x04） | data quantily | data 1 | …… | data N | Verification
|  | (register quantity*2) |  |  |  | (L->H)
1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | n Bytes | 1 Byte | 2 Bytes
Table 4.3 （for Modbus RTU）： 0x03/0x04 Reading failed response
Device address | Error Code |  | Exeption code |  |  | Verification
| Function Code+0x80（0x83/0x84） |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 2 |  |  | (L->H)
1 Byte | 1 Byte |  | 1 Byte |  |  | 2 Bytes
Table 5.1 （for Modbus RTU）： 0x10 Writing Data request(Writing multiple values)
Device address | Function Code（0x10） | Register Starting Address H | Register Starting Address L | register quantity H | register quantity L | data quantity | set data(1-n) | Verification
(L->H)
1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | …… | 2 Bytes
Table 5.2 （for Modbus RTU）： 0x10 Writing successful response(Writing multiple values)
Device address | Function Code（0x10） | Register Starting Address H | Register Starting Address L | register quantity H | register quantity L | Verification
(L->H)
1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Bytes
Table 5.3 （for Modbus RTU）： 0x10 Writing failed response(Writing multiple values)
Device address | Error Code |  | Exeption code |  |  | Verification
| Function Code+0x80（0x90） |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 2 |  |  | (L->H)
1 Byte | 1 Byte |  | 1 Byte |  |  | 2 Bytes
Table 6.1（for Modbus RTU）： 0x06 Writing Data request(Writing single value)
Device address | Function Code（0x06） | Register Starting Address H | Register Starting Address L | Data H | Data L | Verification
(L->H)
1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Bytes
Table 6.2（for Modbus RTU）： 0x06 Writing successful response(Writing single value)
Device address | Function Code（0x06） | Register Starting Address H | Register Starting Address L | Data H | Data L | Verification
(L->H)
1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Bytes
Table 6.3 （for Modbus RTU）： 0x06 Writing failed response(Writing single value)
Device address | Error Code |  | Exeption code |  |  | Verification
| Function Code+0x80（0x86） |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 2 |  |  | (L->H)
1 Byte | 1 Byte |  | 1 Byte |  |  | 2 Bytes
MODBUS TCP/IP
Table 3 （for Modbus TCP/IP）： MBAP header
Fields | Length | Description |  | Client | Server
Transaction Identifier | 2 Bytes | Indentification of a MODBUS request/response transaction |  | Initialized by the client | Recopied by the server from the received request
Protocol Identifier | 2 Bytes | 0= MODBUS protocol |  | Initialized by the client | Recopied by the server from the received request
Length | 2 Bytes | Number of following Bytes |  | Initialized by the client(request) | Initialized by the server(response)
Unit Identifier | 1 Byte | Identification of a remote slave connected on a serial line or on other buses |  | Initialized by the client | Recopied by the server from the received request
Table 4.1 （for Modbus TCP/IP）： Reading data request
MBAP | Function code（0x03/0x04） | Starting Address of register | Quantity of registers
7 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes
Table 4.2 （for Modbus TCP/IP）： Reading successful response
MBAP | Function code（0x03/0x04） | Quantity of Data Bytes | Value of registers
7 Bytes | 1 Byte | 1 Byte | （2*N）Bytes
Table 4.3（for Modbus TCP/IP）： Reading failed response
MBAP | Error Code（0x83/0x84） |  | Exeption code（01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 2）
7 Bytes | 1 Byte |  | 1 Byte
Table 5.1 （for Modbus TCP/IP）： Writing Data request(Writing multiple values)
MBAP | Function Code（0x10） | Starting Address of register | Quantity of registers | Quantity of datas |  | Value of registers
7 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes | 1 Byte |  | （2*N）Bytes
Table 5.2 （for Modbus TCP/IP）： Writing successful response(Writing multiple values)
MBAP | Function Code（0x10） | Starting Address of register | Quantity of registers
7 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes
Table 5.3 （for Modbus TCP/IP）： Writing failed response(Writing multiple values)
MBAP | Error Code（0x90） |  | Exeption code（01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 2）
7 Bytes | 1 Byte |  | 1 Byte
Table 6.1 （for Modbus TCP/IP）： Writing Data request(Writing single value)
MBAP | Function Code（0x06） | Starting Address of register | Value of registers
7 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes
Table 6.2（for Modbus TCP/IP）： Writing successful response(Writing single value)
MBAP | Function Code | Starting Address of register | Value of registers
7 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes
Table 6.3 （for Modbus TCP/IP）： Writing failed response(Writing single value)
MBAP | Error Code（0x86） |  | Exeption code（01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 2）
7 Bytes | 1 Byte |  | 1 Byte
Table 7 Applied Function code list by Sinexcel
Function | Function Code | register range | Remark
Read-only registers | 0x03 | 0 ~ 135(RO) | Status and alarm parameters of equipment
|  | 136 ~ 1000(RO) | Analog quantity of equipment
Read-write registers | 0x06(W) or 0x10(W) 0x03(R) | 1001 ~ 2999(R/W) | Setting-up parameters of equipment
E.g: Set Grid interconnection mode(1006) to off-grid：
Master Send：
Device address | Function Code |  | Register Starting Address H | Register Starting Address L |  | Data H | Data L | Verification
(L->H)
0x01 | 0x06 |  | 0x03 | 0xEE |  | 0x00 | 0x01 | CRC
Slave Reply：
Device address | Function Code |  | Register Starting Address H | Register Starting Address L |  | Data H | Data L | Verification
(L->H)
0x01 | 0x06 |  | 0x03 | 0xEE |  | 0x00 | 0x01 | CRC

## 版本
版本 | 更改原因 | 更改说明 | 日期
V1.00->V2.00 | 替换盛宏协议 | 替换盛宏协议，根据PCS自身产品特性制定相应的协议 | 2024-09-27
V2.01 | 将对外和对内点表进行区分 | 1、将对外和对内内容进行区分，拆分成对外的“寄存器点表”和“内外完整寄存器点表” 2、对内分为综合点表和单簇寄存器点表 3、对内则增加集装箱和厂家功能信息 | 2024-11-20
V2.02 | 增加和修改内容 | 1、BMS参数部分增加均衡相关参数，欠压/过压/过温唤醒阈值 2、动环系统增加的DI和DO状态进行补充 3、PCS实时数据中寄存器15073后的6个采集量转移至内部数据，之后的数据寄存器位置向前平移 | 2025-01-10
V2.03 | 增加和修改内容 | 1、将数据的类型格式统一，方便校验 2、内部拓展功能增加历史电量 | 2025-02-26
V2.04 | 增加和修改内容 | 1、将日和累计电量修改为U32类型 2、BMS参数增加均衡模式管理 | 2025-03-05
V2.05 | 修改内容 | 1、将SOH过低一级故障移到SOH过低一级报警位置 | 2025-03-21
V3.00 | 兼容调试协议，将2份协议内容合并为一份 | 1、增加通过时间段读取历史发电量的拓展协议 2、增加保护故障相关的参数 3、增加故障类型等相关配置 4、增加PCS校准参数 5、增加风扇转速 6、增加运行参数（PCS调控信息区数据产生变更） 7、增加协议版本号 8、PCS的电量寄存器向前移动至15079 9、增加厂家配置与调试 | 2025-05-15
V3.01 | 根据BMS需求，修改协议 | 1、增加可用SOC 2、增加充放电和均衡相关的故障信息 | 2025-06-03
V3.05 | 修改协议 | 1、修改调试区寄存器信息（该区域除了前2个寄存器位置固定，其他随项目应用变更，用于内部调试，不对外开放） | 2025-08-13

## 变更履历
大版本 | BMS版本 | 更改原因 | 更改说明 | 日期 | 变更人
V3.01 | V1.00 | 根据BMS需求，修改协议 | 1、增加可用SOC 2、增加充放电和均衡相关的故障信息 | 2025-06-03 | /
V3.04 | V1.01 | 适配EPS520 | 1、重新分配BMS部分寄存器，如下： BMS 21001-32000； BMS 堆级信息 21001-21600 BMS 簇级信息 21601-29600 BMS 簇级故障 29601-30000（新增） BMS PACK级信息 30001-32000 2、BMS 簇级信息 21601-29600中： 拆分电池簇系统状态信息为电池簇系统充放电状态、电池簇系统故障状态、电池簇系统充放电允许状态； 新增：BMS心跳、电池簇外总压、电池簇总功率、电池簇可用SOC、电池簇SOE、电池簇SOR、单体平均电压、单体平均温度、单体电压簇内位置相关信息、单体温度簇内位置相关信息、当前可充/放容量、累计/单次充/放电量/容量信息、均衡控制 3、BMS 簇级故障 29601-30000中： 重新定义故障信息格式、位置 4、BMS PACK级信息 30001-32000中： 新增AFE_A_BatCur、AFE均衡单体编号、AFE均衡单体状态、从板供电电压、单体SOC、VCMU软件版本 | 2025-07-10 | 佘立阳
V3.04 | V1.02 | 适配EPS520 | 1、BMS故障位新增绝缘阻值低三、二、一级故障 | 2025-07-30 | 佘立阳
V3.04 | V1.03 | 适配EPS520 | 1、勘误原45045~45048累计充电容量、累计放电容量、累计充电电量、累计放电电量为Uint32占两个寄存器地址，调整 45040 - 45149 寄存器位置 | 2025-08-13 | 佘立阳
V3.04 | V1.04 | 适配EPS520 | 1、去掉温差过大-40的偏移量 2、修改总压过高2级故障恢复值的单位0.1V 3、增加心跳帧发送逻辑：每100ms增加1 4、修改均衡截止电压、单体电压过高值、单体电压过低值、过压唤醒阈值、欠压唤醒阈值单位为mV 5、修改均衡温度过高值、单体温度过低值、单体温度过高值、过温唤醒阈值偏移-40 6、修改电池簇总功率数据类型为int16，正数：放电，负数：充电 7、新增电池簇SOP定义：请求放电时发放电允许功率、请求充电时发充电允许功率，无请求时发0 | 2025-08-25 | 佘立阳
V3.05 | V1.05 | 适配EPS520 | 1、 调试参数从43004增加到430014 2、 14055寄存器单位从0.01kW修改为0.1kW 3、 40232 预留-》过温 | 2025-12-11 | 石崇伦
V3.06 | V1.06 | 适配EPS520 | 1、新增加系统锁和动环参数的标定：45193~46198,45300~45326 2、新增通讯故障：13205 | 2025-12-19 | 施鹏飞
V3.07 | V1.06 | 适配EPS520 | 1、 新增标定信息 35501-35740 36001-36104 2、 新增内外完整寄存器点表列头：默认值，上限，下限 3、 15021 故障信息表增加2个大小 10->12 4、 14056,15405,15406寄存器单位从0.01kW修改为0.1kW 5、 14051-14064，15408-15414 增加恒压模式电流电压设置 6、 温度寄存器展开，无功单位 kVar 视在功率单位：kVA | 2026-01-08 | 石崇伦
V3.08 | V1.06 | 适配EPS520 | 1、 新增远程控制：15408-15415 2、PCS运行状态新增并网时的可恢复状态 3、修改BMS数据寄存器地址 4、增加新的动环信息 5、增加新的液冷协议，PMU扩展至16个，BMS和EOL分别后移4000和2000个地址 | 2026-02-10 | 石崇伦
V3.09 | V1.06 | 适配EPS520 | 1、 新增报警信息地址：13206 2、新增电池堆信息：43051~43058 3、双脉冲测试临时地址50001~50005 4、新增远程控制：15408-15425 | 2026-03-10 | 石崇伦
V3.10 | V1.06 | 适配EPS520 | 1、 新增15219地址:PCS_CAN实际地址； 2、箱变测控温度数据加偏移量。 | 2026-03-26 | 施鹏飞
V3.11 | V1.06 | 适配EPS520 | 1、 新增14000地址:PMU程序版本； | 2026-03-26 | 施鹏飞
V3.12 | V1.06 | 适配EPS520 | 新增40008地址:当前固件升级状态； 37621-37629：修改为无功补偿 | 2026-04-01 | 施鹏飞

## 寄存器点表
寄存器地址 | 大小 | 读写属性 | 类型 | 寄存器名称 | 单位 | 备注
综合部分 --- PCS汇总信息
实时数据 14001-14050
14001 | 1 | R | uint16 | PCS在线台数 | 1 |  | 这个地址是显控对外的，显控汇总对外
14002 | 1 | R | uint16 | 系统总状态 | 1 | 运行状态 0：等待状态（待机状态） 1：检测状态（开机中） 2：并网状态（已开机连网，可充放电） 3：离网状态 4：升级状态 5：可恢复故障状态 6：不可恢复故障状态
14003 | 1 | R | uint16 | 总故障信息表1 | 1 | bit0：PCS总故障 bit1：PCS1故障 bit2：PCS2故障 bit3：PCS3故障 bit4：PCS4故障 bit5：PCS5故障 bit6：PCS6故障 bit7：PCS7故障 bit8：PCS8故障 bit9：PCS9故障 bit10：PCS10故障 bit11：PCS11故障 bit12：PCS12故障 | 没有温度
14004 | 1 | R | uint16 | 总故障信息表2 | 1 | bit0：启机失败 bit1：与BMS通信故障 bit2：硬件开入故障
14005 | 1 | R | uint16 | 电网频率 | 0.01Hz |  | 怎么计算
14006 | 1 | R | int16 | 总有功功率 | 0.1kW
14007 | 1 | R | int16 | 总无功功率 | 0.1kVar
14008 | 1 | R | uint16 | 总视在功率 | 0.1KVA
14009 | 1 | R | int16 | A相有功功率 | 0.1kW
14010 | 1 | R | int16 | B相有功功率 | 0.1kVar
14011 | 1 | R | int16 | C相有功功率 | 0.1KVA
14012 | 1 | R | int16 | A相无功功率 | 0.1kW
14013 | 1 | R | int16 | B相无功功率 | 0.1kVar
14014 | 1 | R | int16 | C相无功功率 | 0.1KVA
14015 | 1 | R | uint16 | A相视在功率 | 0.1kW
14016 | 1 | R | uint16 | B相视在功率 | 0.1kVar
14017 | 1 | R | uint16 | C相视在功率 | 0.1KVA
14018 | 1 | R | int16 | A相功率因数 | 0.001
14019 | 1 | R | int16 | B相功率因素 | 0.001
14020 | 1 | R | int16 | C相功率因素 | 0.001
14021 | 1 | R | int16 | 直流侧功率 | 0.1kW
14022 | 1 | R | uint16 | A相电网电压 | 0.1V
14023 | 1 | R | uint16 | B相电网电压 | 0.1V
14024 | 1 | R | uint16 | C相电网电压 | 0.1V
14025 | 1 | R | uint16 | A相输出电流（系统侧） | 0.1A
14026 | 1 | R | uint16 | B相输出电流（系统侧） | 0.1A
14027 | 1 | R | uint16 | C相输出电流（系统侧） | 0.1A
14028 | 1 | R | uint16 | AB电网线电压 | 0.1V
14029 | 1 | R | uint16 | BC电网线电压 | 0.1V
14030 | 1 | R | uint16 | CA电网线电压 | 0.1V
14031 | 1 | R | int16 | 电池直压 | 0.1V
14032 | 1 | R | int16 | 电池电流 | 0.1A
14033 | 1 | R | uint32 | 日充电量 | 0.1kWh
14035 | 1 | R | uint32 | 日放电量 | 0.1kWh
14037 | 1 | R | uint32 | 累计充电量 | 0.1kWh
14039 | 1 | R | uint32 | 累计放电量 | 0.1kWh
14041 | 10 | R |  | 预留
调控信息 14051-14100
14051 | 1 | W | uint16 | 远程开关机 | 1 | 0：自动控制；1：启动；2：停止；其他无效 | EMS给显控下命令
14052 | 1 | W | uint16 | 手动故障复归 | 1 | 1：清除故障；其他无效
14053 | 1 | R/W | uint16 | 有功控制模式 | 1 | 0：设置有功，1：电压-有功调节，2：频率-有功调节，3：电压&频率-有功调节，certification-default
14054 | 1 | R/W | uint16 | 无功控制模式 | 1 | 0：禁用，1：设置无功，2：设置PF，3：电压-无功调节，4：有功-PF调节，5：有功-无功调节，certification-default
14055 | 1 | R/W | int16 | 并网有功给定 | 0.01kW | "+"充"-"放
14056 | 1 | R/W | int16 | 并网无功给定 | 0.01kVar | "+"容"-"感
14057 | 1 | R/W | int16 | 并网功率因数给定 | 0.001
14058 | 1 | R/W | int16 | 恒流模式电流给定 | 0.1A | "+"充"-"放 | 预留
14059 | 1 | R/W | uint16 | 恒压模式电压给定 | 0.1V
14060 | 1 | R/W | uint16 | 离网电压给定 | 0.1V
14061 | 1 | R/W | uint16 | 离网频率给定 | 0.01Hz
PCS模块信息 15001-23000 1#PCS 15001—15500, 2#PCS 15501-16000 依次类推，16簇PCS
实时数据 -- 系统信息 15001-15050
15001 | 1 | R | uint16 | 主控软件版本 | 1 | eg：10011 最高2位：0x:A样；1x:B样；2x:C样；3x:D样； 中间2位：主版本号 最后1位：临时版本号
15002 | 1 | R | uint16 | FPGA软件版本 | 1
15003 | 1 | R | uint16 | 通信板软件版本 | 1 |  | 状态只有0、1、2吗
15009 | 1 | R | uint16 | 主控硬件版本 | 1 | 例：103
15010 | 1 | R | uint16 | 运行状态 | 1 | 运行状态 0：等待状态 1：检测状态 2：并网状态 3：离网状态 4：升级状态 5：可恢复故障状态（未并网时） 6：不可恢复故障状态 7：可恢复故障状态（并网时）
15011 | 10 | R | int16 | 模块温度1~10 | 1 | PCS设备内IGBT、环境温度等
15021 | 10 | R | uint16 | PCS故障信息表1~16 | 1 | PCS故障信息，见附件《故障信息表》
实时数据 -- 并离网数据 15051-15150
15051 | 1 | R | uint16 | 电网频率 | 0.01Hz
15052 | 1 | R | int16 | 总有功功率 | 0.1kW
15053 | 1 | R | int16 | 总无功功率 | 0.1kVar
15054 | 1 | R | uint16 | 总视在功率 | 0.1KVA
15055 | 1 | R | int16 | A相有功功率 | 0.1kW
15056 | 1 | R | int16 | B相有功功率 | 0.1kVar
15057 | 1 | R | int16 | C相有功功率 | 0.1KVA
15058 | 1 | R | int16 | A相无功功率 | 0.1kW
15059 | 1 | R | int16 | B相无功功率 | 0.1kVar
15060 | 1 | R | int16 | C相无功功率 | 0.1KVA
15061 | 1 | R | uint16 | A相视在功率 | 0.1kW
15062 | 1 | R | uint16 | B相视在功率 | 0.1kVar
15063 | 1 | R | uint16 | C相视在功率 | 0.1KVA
15064 | 1 | R | int16 | A相功率因数 | 0.001
15065 | 1 | R | int16 | B相功率因素 | 0.001
15066 | 1 | R | int16 | C相功率因素 | 0.001
15067 | 1 | R | int16 | 直流侧功率 | 0.1kW
15068 | 1 | R | uint16 | A相电网电压 | 0.1V
15069 | 1 | R | uint16 | B相电网电压 | 0.1V
15070 | 1 | R | uint16 | C相电网电压 | 0.1V
15071 | 1 | R | uint16 | A相输出电流（系统侧） | 0.1A
15072 | 1 | R | uint16 | B相输出电流（系统侧） | 0.1A
15073 | 1 | R | uint16 | C相输出电流（系统侧） | 0.1A
15074 | 1 | R | uint16 | AB电网线电压 | 0.1V
15075 | 1 | R | uint16 | BC电网线电压 | 0.1V
15076 | 1 | R | uint16 | CA电网线电压 | 0.1V
15077 | 1 | R | int16 | 电池直压 | 0.1V
15078 | 1 | R | int16 | 电池电流 | 0.1A
实时数据 -- 电量 15151-15200
15151 | 1 | R | uint32 | 日充电量 | 0.1kWh
15153 | 1 | R | uint32 | 日放电量 | 0.1kWh
15155 | 1 | R | uint32 | 累计充电量 | 0.1kWh
15157 | 1 | R | uint32 | 累计放电量 | 0.1kWh
配置参数 15301-15400
15301 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：年 | 1 | 2000~2199
15302 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：月 | 1 | 1~12
15303 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：日 | 1 | 1~31
15304 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：小时 | 1 | 0~23
15305 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：分钟 | 1 | 0~59
15306 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：秒 | 1 | 0~59
15307 | 1 | R/W | uint16 | RS485配置-地址 | 1 | 1~247
15308 | 1 | R/W | uint16 | RS485波特率选择 | 1 | RS485波特率选择： 0：4800bps 1：9600bps（默认） 2：19200bps 3：38400bps 4：57600bps 5：115200bps 10：1200bps 11：2400bps
15309 | 1 | R/W | uint16 | RS485停止位 | 1 | RS485停止位选择； 0：1位停止位（默认） 1：1.5位停止位 2：2位停止位
15310 | 1 | R/W | uint16 | RS485校验位 | 1 | RS485校验位选择； 0：无校验/None（默认） 1：偶校验/Even 2：奇校验/Odd 3：高/Mark 4：低/Space
15311 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 IP | 1 | ASCII 默认:192.168.0.100
15319 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 子网掩码 | 1 | ASCII 默认:255.255.255.0
15327 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 网关 | 1 | ASCII 默认:192.168.0.1
15335 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 服务器IP | 1 | ASCII 默认:192.168.0.10
远程调控 15401-15450
15401 | 1 | W | uint16 | 远程开关机 | 1 | 0：自动控制；1：启动；2：停止；其他无效 | 单个PCS控制，第一个PCS的寄存器地址，其他的按协议平移500*n
15402 | 1 | W | uint16 | 手动故障复归 | 1 | 1：清除故障；其他无效
15403 | 1 | R/W | uint16 | 有功控制模式 | 1 | 0：设置有功，1：电压-有功调节，2：频率-有功调节，3：电压&频率-有功调节，certification-default
15404 | 1 | R/W | uint16 | 无功控制模式 | 1 | 0：禁用，1：设置无功，2：设置PF，3：电压-无功调节，4：有功-PF调节，5：有功-无功调节，certification-default
15405 | 1 | R/W | int16 | 并网有功给定 | 0.01kW | "+"充"-"放
15406 | 1 | R/W | int16 | 并网无功给定 | 0.01kVar | "+"容"-"感
15407 | 1 | R/W | int16 | 并网功率因数给定 | 0.001
15408 | 1 | R/W | int16 | 恒流模式电流给定 | 0.1A | "+"充"-"放 | 预留
15409 | 1 | R/W | uint16 | 恒压模式电压给定 | 0.1V
15410 | 1 | R/W | uint16 | 离网电压给定 | 0.1V
15411 | 1 | R/W | uint16 | 离网频率给定 | 0.01Hz
控制参数 15451-15500
15451 | 1 | R/W | uint16 | 孤岛使能 | 1
15452 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘阻抗使能 | 1
15453 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘阻抗保护值 | 1kΩ
BMS 21001-32000
BMS 堆级信息 21001-21050
21001 | 1 | R | uint16 | 电池堆系统运行状态 | 1 | bit0~3：充放电状态（01：未连接，02：放空，03：放电，04：充电，05：充满，06：空闲） bit4~5：故障状态（00：无故障，01：三级预警，02：二级告警，03：一级故障） bit6~7：充放电允许状态（00：允充允放，01：允充禁放，02：禁充允放，03：禁充禁放）
21002 | 1 | R | uint16 | 电池堆总电压 | 0.1V
21003 | 1 | R | int16 | 电池堆总电流 | 0.1A | 正数：放电 负数：充电
21004 | 1 | R | uint16 | 电池堆SOC | 0.1%
21005 | 1 | R | uint16 | 电池堆SOH | 0.1%
21006 | 1 | R | uint16 | 电池堆SOP | 0.1KW
21007 | 1 | R | uint16 | 单体最高电压 | 0.001V
21008 | 1 | R | uint16 | 单体最低电压 | 0.001V
21009 | 1 | R | int16 | 单体最高温度 | 1℃ | -40
21010 | 1 | R | int16 | 单体最低温度 | 1℃ | -40
21011 | 1 | R | int16 | 电芯压差 | 0.001V
21012 | 1 | R | int16 | 电芯温差 | 1℃
21013 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许放电功率 | 0.1kW
21014 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许充电功率 | 0.1kW
21015 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许放电电流 | 0.1A
21016 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许充电电流 | 0.1A
21017 | 1 | R | uint16 | 电池堆可充电量 | 0.1kWh
21018 | 1 | R | uint16 | 电池堆可放电量 | 0.1kWh
21019 | 2 | R | uint32 | 电池堆累计充电电量 | 0.1kWh
21021 | 2 | R | uint32 | 电池堆累计放电电量 | 0.1kWh
BMS 簇级信息 21051-31050 第1簇 簇信息21051—21100 第2簇 簇信息22051—22100，每簇1000个寄存器地址，依次类推，预留10簇BMS
21051 | 1 | R | uint16 | 电池簇系统运行状态 | 1 | bit0~3：充放电状态（01：未连接，02：放空，03：放电，04：充电，05：充满，06：空闲） bit4~5：故障状态（00：无故障，01：三级预警，02：二级告警，03：一级故障） bit6~7：充放电允许状态（00：允充允放，01：允充禁放，02：禁充允放，03：禁充禁放）
21052 | 1 | R | uint16 | 电池簇总电压 | 0.1V
21053 | 1 | R | int16 | 电池簇总电流 | 0.1A | 正数：放电 负数：充电
21054 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOC | 0.1%
21055 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOH | 0.1%
21056 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOP | 0.1KW
21057 | 1 | R | uint16 | 单体最高电压 | 0.001V
21058 | 1 | R | uint16 | 单体最低电压 | 0.001V
21059 | 1 | R | int16 | 单体最高温度 | 0.1℃
21060 | 1 | R | int16 | 单体最低温度 | 0.1℃
21061 | 1 | R | int16 | 电芯压差 | 0.001V
21062 | 1 | R | int16 | 电芯温差 | 0.1℃
21063 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许放电功率 | 0.1kW
21064 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许充电功率 | 0.1kW
21065 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许放电电流 | 0.1A
21066 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许充电电流 | 0.1A
21067 | 1 | R | uint16 | 电池簇可充电量 | 0.1kWh
21068 | 1 | R | uint16 | 电池簇可放电量 | 0.1kWh
21070 | 2 | R | uint32 | 电池堆累计充电电量 | 0.1kWh
21072 | 2 | R | uint32 | 电池堆累计放电电量 | 0.1kWh
21074 | 1 | R | uint16 | 一级保护1 | 1 | bit0：电池总电压过低 bit1：电池总电压过高 bit2：单体电压过高 bit3：单体电压过低 bit4：压差过大 bit5：电池充电温度过低 bit6：电池放电温度过高 bit7：温差过大 bit8：SOC过高 bit9：SOC过低 bit10：SOH过低 bit11：绝缘故障 bit12：极柱温度过高 bit13：单体电压检测故障 bit14：VCMU温度检测故障 bit15：内总压检测故障
21075 | 1 | R | uint16 | 一级保护2 | 1 | bit0：外总压检测故障
21076 | 1 | R | uint16 | 二级报警1 | 1 | bit0：电池总电压过低 bit1：电池总电压过高 bit2：单体电压过高 bit3：单体电压过低 bit4：压差过大 bit5：电池充电温度过低 bit6：电池放电温度过高 bit7：温差过大 bit8：SOC过高 bit9：SOC过低 bit10：SOH过低 bit11：绝缘故障 bit12：极柱温度过高
21077 | 1 | R | uint16 | 二级报警2 | 1
21078 | 1 | R | uint16 | 三级预警1 | 1 | bit0：电池总电压过低 bit1：电池总电压过高 bit2：单体电压过高 bit3：单体电压过低 bit4：压差过大 bit5：电池充电温度过低 bit6：电池放电温度过高 bit7：温差过大 bit8：SOC过高 bit9：SOC过低 bit10：SOH过低 bit11：绝缘故障 bit12：极柱温度过高
21079 | 1 | R | uint16 | 三级预警2 | 1
BMS PACK级信息 21101-22000 第1 PACK 21101-21210, 第2 PACK 21211-21320，每个PACK占用110个寄存器地址，依次类推，每簇预留8个PACK
21101 | 52 | R | uint16 | 单体电压 | 0.001V
21153 | 26 | R | int16 | 单体温度 | 1℃ | 高字节：单体温度1 -40 低字节：单体温度2 -40
21204 | 1 | R | int16 | 极柱温度 | 1℃ | 高字节：极柱温度1 -40 低字节：极柱温度2 -40
21205 | 26 | R | uint16 | 均衡状态 | 1 | 0：无动作；1：充电；2：放电 高字节：电芯1均衡状态 低字节：电芯2均衡状态

## PCS故障位
Table | 故障类型 | Byte | Bit | 位字段 | 编号 |  | EPS135 | EPS520
PCS Fault1 | 硬件故障 | byte 0 | bit 0 | A相桥侧硬件过流 | 1 | 故障 | √ |  | 见附件《故障配置表》
|  |  | bit 1 | B相桥侧硬件过流 | 2 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | C相桥侧硬件过流 | 3 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | A相IGBT故障 | 4 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | B相IGBT故障 | 5 | 故障 | √
|  |  | bit 5 | C相IGBT故障 | 6 | 故障 | √
|  |  | bit 6 | 正负母线硬件过压 | 7 | 故障
|  |  | bit 7 | 飞跨电容硬件过压 | 8 | 故障
|  | byte 1 | bit 8 | 飞跨电容硬件欠压 | 9 | 故障
|  |  | bit 9 | 平衡桥硬件过流 | 10 | 故障
|  |  | bit 10 | / | 11
|  |  | bit 11 | / | 12
|  |  | bit 12 | / | 13
|  |  | bit 13 | / | 14
|  |  | bit 14 | / | 15
|  |  | bit 15 | / | 16
PCS Fault2 | 软件速断 | byte 0 | bit 0 | A相桥侧过流速断 | 17 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | B相桥侧过流速断 | 18 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | C相桥侧过流速断 | 19 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | 直流侧过流速断 | 20 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | 直流侧上母线过压速断 | 21 | 故障 | √
|  |  | bit 5 | 直流侧下母线过压速断 | 22 | 故障 | √
|  |  | bit 6 | 直流侧总母线过压速断 | 23 | 故障 | √
|  |  | bit 7 | 直流侧母线不均压速断 | 24 | 故障 | √
|  | byte 1 | bit 8 | 电容电流振荡速断 | 25 | 故障
|  |  | bit 9 | / | 26
|  |  | bit 10 | / | 27
|  |  | bit 11 | / | 28
|  |  | bit 12 | / | 29
|  |  | bit 13 | / | 30
|  |  | bit 14 | / | 31
|  |  | bit 15 | / | 32
PCS Fault3 | 电网故障 | byte 0 | bit 0 | 电网丢失 | 33 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | 电网过压 | 34 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | 电网欠压 | 35 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | 电网过频 | 36 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | 电网欠频 | 37 | 故障 | √
|  |  | bit 5 | 电网THDu超限 | 38 | 故障 | √
|  |  | bit 6 | 缺相故障 | 39 | 故障 | √
|  |  | bit 7 | 相序错误 | 40 | 故障 | √
|  | byte 1 | bit 8 | 孤岛保护 | 41 | 故障 | √
|  |  | bit 9 | / | 42
|  |  | bit 10 | / | 43
|  |  | bit 11 | / | 44
|  |  | bit 12 | / | 45
|  |  | bit 13 | / | 46
|  |  | bit 14 | / | 47
|  |  | bit 15 | / | 48
PCS Fault4 | 并网故障 | byte 0 | bit 0 | A相输出过流 | 49 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | B相输出过流 | 50 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | C相输出过流 | 51 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | 输出不平衡超限 | 52 | 故障
|  |  | bit 4 | 输出直流分量超限（DCI） | 53 | 故障
|  |  | bit 5 | 漏电流超限（GFCI） | 54 | 故障
|  |  | bit 6 | / | 55
|  |  | bit 7 | / | 56
|  | byte 1 | bit 8 | / | 57
|  |  | bit 9 | / | 58
|  |  | bit 10 | / | 59
|  |  | bit 11 | / | 60
|  |  | bit 12 | / | 61
|  |  | bit 13 | / | 62
|  |  | bit 14 | / | 63
|  |  | bit 15 |  | 64
PCS Fault5 | 离网故障 | byte 0 | bit 0 | A相输出过压 | 65 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | B相输出过压 | 66 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | C相输出过压 | 67 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | A相输出欠压 | 68 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | B相输出欠压 | 69 | 故障 | √
|  |  | bit 5 | C相输出欠压 | 70 | 故障 | √
|  |  | bit 6 | 输出过频 | 71 | 故障 | √
|  |  | bit 7 | 输出欠频 | 72 | 故障 | √
|  | byte 1 | bit 8 | 输出不平衡超限 | 73 | 故障 | √
|  |  | bit 9 | 输出直流分量超限（DCV） | 74 | 故障 | √
|  |  | bit 10 | / | 75
|  |  | bit 11 | / | 76
|  |  | bit 12 | / | 77
|  |  | bit 13 | / | 78
|  |  | bit 14 | / | 79
|  |  | bit 15 | / | 80
PCS Fault6 | 直流故障 | byte 0 | bit 0 | 直流侧上母线过压 | 81 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | 直流侧下母线过压 | 82 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | 直流侧总母线过压 | 83 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | 直流侧总母线欠压 | 84 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | 直流侧母线不均压 | 85 | 故障 | √
|  |  | bit 5 | 直流侧充电过流 | 86 | 故障 | √
|  |  | bit 6 | 直流侧放电过流 | 87 | 故障 | √
|  |  | bit 7 | 绝缘阻抗异常 | 88 | 故障 | √
|  | byte 1 | bit 8 | 拉弧检测故障（AFCI） | 89 | 故障
|  |  | bit 9 | 直流侧输入过压 | 90 | 故障 | √
|  |  | bit 10 | 直流侧输入欠压 | 91 | 故障 | √
|  |  | bit 11 | 直流侧输入反接 | 92 | 故障 | √
|  |  | bit 12 | 直流侧输入开路 | 93 | 故障
|  |  | bit 13 | / | 94
|  |  | bit 14 | / | 95
|  |  | bit 15 | / | 96
PCS Fault7 | 启动故障 | byte 0 | bit 0 | 直流预充故障 | 97 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | 直流主路故障 | 98 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | 直流未接入解锁故障 | 99 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | 直流母线电压低故障 | 100 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | 离网带交流解锁故障 | 101 | 故障
|  |  | bit 5 | 交流旁路未闭合故障 | 102 | 故障
|  |  | bit 6 | 预并网波形异常故障 | 103 | 故障 | √
|  |  | bit 7 | 预并网冲击过流故障 | 104 | 故障
|  | byte 1 | bit 8 | 工作模式配置故障 | 105 | 故障 | √
|  |  | bit 9 | 开机自检流程故障 | 106 | 故障 | √
|  |  | bit 10 | 系统状态机异常故障 | 107 | 故障 | √
|  |  | bit 11 | / | 108
|  |  | bit 12 | / | 109
|  |  | bit 13 | / | 110
|  |  | bit 14 | / | 111
|  |  | bit 15 | / | 112
PCS Fault8 | 通讯故障 | byte 0 | bit 0 | 控制板通讯故障 | 113 | 故障
|  |  | bit 1 | 动环板通讯故障 | 114 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | BMS通讯故障 | 115 | 故障 | √
|  |  | bit 3 | EMS通讯故障 | 116 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | / | 117
|  |  | bit 5 | / | 118
|  |  | bit 6 | / | 119
|  |  | bit 7 | / | 120
|  | byte 1 | bit 8 | / | 121
|  |  | bit 9 | / | 122
|  |  | bit 10 | / | 123
|  |  | bit 11 | / | 124
|  |  | bit 12 | / | 125
|  |  | bit 13 | / | 126
|  |  | bit 14 | / | 127
|  |  | bit 15 | / | 128
PCS Fault9 | 外设故障 | byte 0 | bit 0 | FPGA故障 | 129 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | RTC时钟故障 | 130 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | FLASH故障 | 131 | 故障
|  |  | bit 3 | EEPROM故障 | 132 | 故障
|  |  | bit 4 | / | 133
|  |  | bit 5 | / | 134
|  |  | bit 6 | / | 135
|  |  | bit 7 | / | 136
|  | byte 1 | bit 8 | / | 137
|  |  | bit 9 | / | 138
|  |  | bit 10 | / | 139
|  |  | bit 11 | / | 140
|  |  | bit 12 | / | 141
|  |  | bit 13 | / | 142
|  |  | bit 14 | / | 143
|  |  | bit 15 | / | 144
PCS Fault10 | 温控故障 | byte 0 | bit 0 | PCS风冷机组故障 | 145 | 故障 | √
|  |  | bit 1 | PCS液冷机组故障 | 146 | 故障
|  |  | bit 2 | PCS环温故障 | 147 | 故障
|  |  | bit 3 | PCS管温故障 | 148 | 故障 | √
|  |  | bit 4 | PCS风扇故障 | 149 | 故障 | √
|  |  | bit 5 | / | 150
|  |  | bit 6 | / | 151
|  |  | bit 7 | / | 152
|  | byte 1 | bit 8 | / | 153
|  |  | bit 9 | / | 154
|  |  | bit 10 | / | 155
|  |  | bit 11 | / | 156
|  |  | bit 12 | / | 157
|  |  | bit 13 | / | 158
|  |  | bit 14 | / | 159
|  |  | bit 15 | / | 160
PCS Fault11 | 其他故障 | byte 0 | bit 0 | CPU异常 | 161 | 故障
|  |  | bit 1 | 采样异常 | 162 | 故障 | √
|  |  | bit 2 | / | 163
|  |  | bit 3 | / | 164
|  |  | bit 4 | / | 165
|  |  | bit 5 | / | 166
|  |  | bit 6 | / | 167
|  |  | bit 7 | / | 168
|  | byte 1 | bit 8 | 急停干接点故障 | 169 | 故障 | √
|  |  | bit 9 | / | 170
|  |  | bit 10 | / | 171
|  |  | bit 11 | / | 172
|  |  | bit 12 | / | 173
|  |  | bit 13 | / | 174
|  |  | bit 14 | / | 175
|  |  | bit 15 | / | 176

## 内外完整寄存器点表
| 寄存器地址 | 大小 | 读写属性 | 类型 | 寄存器名称 | 单位 | 备注 | 默认值 | 上限 | 下限
集装箱公共部分 13001-14000
| 13001 | 1 | R | uint16 | 水泵转速 |  | 0：停机； >0：运行。 范围[0,100]
| 13002 | 1 | R | uint16 | 压缩机1运行状态 |  | 0x00：停止； 0x01：运行。
| 13003 | 1 | R | uint16 | 压缩机3运行状态 |  | 0x00：停止； 0x01：运行。
| 13004 | 1 | R | uint16 | 电加热运行状态 |  | 0x00：停止； 0x01：运行。
| 13005 | 1 | R | uint16 | 冷凝风机运行状态 |  | 0x00：停止； 0x01：运行。
| 13006 | 1 | R | int16 | 机组出水温度 |  | 范围[-400~1200]
| 13007 | 1 | R | int16 | 机组回水温度 |  | 范围[-400~1200]
| 13008 | 1 | R | uint16 | 机组出水压力 |  | 范围[0~1000]
| 13009 | 1 | R | uint16 | 机组回水压力 |  | 范围[0~1000]
| 13010 | 1 | R | int16 | 外环境温度 |  | 范围[-400~1200]
| 13011 | 1 | R | uint16 | 补液状态 |  | 0x00：补液停止 0x01：补液运行
| 13012 | 1 | R | uint16 | 开关机状态 |  | 0x00：机组关机 0x01：机组开机
| 13013 | 8 | R | uint16 | 预留
| 13021 | 1 | R | uint16 | 本地/远程状态 |  | 0x00：本地 0x01：远程
| 13022 | 9 | R | uint16 | 预留
| 13031 | 8 | R | uint16 | 告警状态 |  | Bit0~15： 0正常，1告警；
| 13039 | 1 | R | uint16 | 告警等级 |  | 0：无 1：一级告警（液冷机组系统无法运行） 2：二级告警（液冷机组降性能运行） 3：三级告警（不影响液冷机组正常运行）
| 13040 | 10 | R | uint16 | 预留
| 13050 | 1 | R | uint16 | 软件版本 |  | 上送的数值为16进制数
| 13051 | 1 | R | uint16 | 硬件版本 |  | 上送的数值为16进制数
| 13052 | 1 | R/W | uint16 | 控制模式 |  | 0：机组自动控制模式； 1：制冷模式； 2：制热模式； 3：泵循环（1，2，3 都是BMS 控制模式，且水泵转速由水泵转速设定控制）； 4：停止模式（除控制电部分运行外，其他器件均不运行）。
| 13053 | 1 | R/W | uint16 | 开关机使能 |  | 0：监控关机； 1：监控开机。
| 13054 | 1 | R/W | uint16 | 水泵转速设定 |  | 0：停机； >0：运行。 下发值低于水泵下限速%按下限速运行，且返回下限速运行%。
| 13055 | 1 | R/W | uint16 | 冷凝风机除雪使能 |  | 0：关闭； 1：开启。
| 13056 | 1 | R/W | int16 | 水温目标控制模式 |  | 0：出水温度； 1：回水温度； 2：监控温度（最大和最小温度）； 3：监控温度（平均温度）。 使用监控下发最大温度和监控下发最小温度控制冷水机时需选择2；使用监控下发平均温度控制冷水机时需选择3
| 13057 | 1 | R/W | int16 | 机组制冷点 |  | [50,350]制冷点须大于等于加热点。
| 13058 | 1 | R/W | uint16 | 机组加热点 |  | [50,350]制冷点须大于等于加热点。
| 13059 | 1 | R/W | uint16 | 出水压力过高警告设定点 |  | [0,1000]
| 13060 | 1 | R/W | uint16 | 回水压力过低警告设定点 |  | [0,1000]
| 13061 | 1 | R/W | int16 | 制冷灵敏度 |  | [10,150]
| 13062 | 1 | R/W | int16 | 制热灵敏度 |  | [10,150]
| 13063 | 1 | R/W | int16 | 出水高温告警设定点 |  | [100,500]
| 13064 | 1 | R/W | int16 | 出水低温告警设定点 |  | [-300,150]
| 寄存器地址: PCS液冷机 13101-13150 | 新增PCS液冷机信息，上位机通过索引读取2台液冷机信息和参数设置 | 液冷1数据地址:
| 13101 | 1 | R/W | uint16 | PCS液冷机序号 |  | 设置液冷机的序号，1~x分别表示第1~x台液冷机， |  |  |  |  | 0XB000
| 13102 | 1 | R/W | uint16 | 开关机 |  | 0：关机；1：开机 |  |  |  |  | 0XB004
| 13103 | 1 | R/W | uint16 | 水温控制目标 |  | 0：出水控制；1：进水控制 |  |  |  |  | 0XB005
| 13104 | 1 | R/W | uint16 | 出水高压告警值 | 0.1bar | 范围：0~10.0bar |  |  |  |  | 0XB006
| 13105 | 1 | R/W | uint16 | 进水低压告警值 | 0.1bar | 范围：0~10.0bar |  |  |  |  | 0XB007
| 13106 | 1 | R/W | int16 | 出水高温告警值 | 0.1℃ | 范围：15.0~70.0℃ |  |  |  |  | 0XB008
| 13107 | 1 | R/W | int16 | 出水低温告警值 | 0.1℃ | 范围：0~30.0℃ |  |  |  |  | 0XB009
| 13108 | 1 | R/W | uint16 | 工作模式 |  | 0：冷机控制；1：监控温度；2：监控模式；3：监控温度2 |  |  |  |  | 0XB00A
| 13109 | 1 | R/W | int16 | 制冷设定温度 | 0.1℃ | 范围：5.0~50.0℃ |  |  |  |  | 0XB016
| 13110 | 1 | R/W | int16 | 制热设定温度 | 0.1℃ | 范围：5.0~50.0℃ |  |  |  |  | 0XB017
| 13111 | 1 | R/W | uint16 | 监控控制模式 |  | 0：关机；1：制冷；2：制热；3：自循环；4：待机 |  |  |  |  | 0XC026
| 13112 | 1 | R/W | int16 | 制冷设定温度2 | 0.1℃ | 范围：5.0~50.0℃ |  |  |  |  | 0XC028
| 13113 | 1 | R/W | int16 | 制冷设定温度3 | 0.1℃ | 范围：5.0~50.0℃ |  |  |  |  | 0XFE01
| 13114 | 1 | R/W | int16 | 制冷设定温度4 | 0.1℃ | 范围：1.0~10.0℃ |  |  |  |  | 0XFD0B
| 13115 | 1 | R/W | int16 | 制冷温度补偿值 | 0.1℃ | 范围：0~10.0℃ |  |  |  |  | 0XA000
| 13116 | 1 | R/W | int16 | 制冷运行回差 | 0.1℃ | 范围：-10.0~-1.0℃ |  |  |  |  | 0XA001
| 13117 | 1 | R/W | int16 | 制冷开启回差 | 0.1℃ | 范围：1.0~10.0℃ |  |  |  |  | 0XA002
| 13118 | 1 | R/W | uint16 | 报警复位 |  | 0：不复位；1：复位 |  |  |  |  | 0XA006
| 13119 | 1 | R/W | uint16 | CAN通信地址 |  | 范围：1~15 |  |  |  |  | 0XA007
| 13120 | 1 | R | int16 | 进水温度 | 0.1℃ | [5 empty] | 0XA008
| 13121 | 1 | R | uint16 | 电加热状态 |  | 0：关；1：开 |  |  |  |  | 0XA009
| 13122 | 1 | R | int16 | 出水温度 | 0.1℃ | [5 empty] | 0XA00A
| 13123 | 1 | R | uint16 | 进出水压差 | 0.1bar | [5 empty] | 0XA00B
| 13124 | 1 | R | int16 | 进出水温差 | 0.1℃ | [5 empty] | 0XA00C
| 13125 | 1 | R | uint16 | 进水压力 | 0.1bar | [5 empty] | 0XA00D
| 13126 | 1 | R | uint16 | 出水压力 | 0.1bar | [5 empty] | 0XA00E
| 13127 | 1 | R | int16 | 室外温度 | 0.1℃ | [5 empty] | 0XA00F
| 13128 | 1 | R | uint16 | 变频水泵转速 | % | [5 empty] | 0XA010
| 13129 | 1 | R | uint16 | 变频水泵状态 |  | 0：关；1：开；255：故障 |  |  |  |  | 0XA011
| 13130 | 1 | R | uint16 | 风机转速 | % | [5 empty] | 0XA014
| 13131 | 1 | R | uint16 | 风机状态 |  | 0：关；1：开 |  |  |  |  | 0XA015
| 13132 | 1 | R | uint16 | 机组工作模式 |  | 0：自循环；1：制冷；2：制热；3：待机 |  |  |  |  | 0XA016
| 13133 | 1 | R | uint16 | 机组控制模式 |  | 0：关机；1：自循环；2：待机；3：制冷；4：制热；5、手动；7、故障关机 |  |  |  |  | 0XA017
| 13134 | 1 | R | uint16 | 故障等级 |  | 0：无故障；1：告警；2：故障；3：故障锁定 |  |  |  |  | 0XA018
| 13135 | 1 | R | uint16 | 液冷故障1 |  | 见PCS液冷故障点位工作表 |  |  |  |  | 0XA019
| 寄存器地址: 13136; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障2 |  | 0XA01A
| 寄存器地址: 13137; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障3 |  | 0XA01B
| 寄存器地址: 13138; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障4 |  | 0XE000
| 寄存器地址: 13139; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障5 |  | 0XE001
| 寄存器地址: 13140; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障6 |  | 0XE002
| 寄存器地址: 13141; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障7 |  | 0XE003
| 寄存器地址: 13142; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障8 |  | 0XE004
| 寄存器地址: 13143; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障9 |  | 0XE005
| 寄存器地址: 13144; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障10 |  | 0XE009
| 寄存器地址: 13145; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 液冷故障11 |  | 0XE00D
| 13146 | 1 | R | uint16 | 液冷故障12
动环系统 13201-13300
| 13201 | 1 | R | uint16 | DI开入状态 |  | bit0：直流开关反馈 bit1：交流断路器开关反馈 bit2：急停开入 bit3：消防预警 bit4：消防故障 bit5：消防喷洒 bit6：PMU急停1开入 bit7：PMU急停2开入 bit8：MBMU1干接点输入 bit9：MBMU2干接点输入
| 13202 | 1 | W | uint16 | DO开出控制 |  | bit0：交流断路器脱扣 bit1：备电脱扣 bit2：户外柜运行指示 bit3：户外柜故障指示 bit4：预留DO1 bit5：预留DO2 bit6：BMS自动编址DO
| 13203 | 1 | R | uint16 | 故障信息 |  | bit0：柜内环境温度过高 bit1：柜内环境湿度过高 bit2：上电启动（预充）失败 bit3：负极继电器故障 bit4：正极继电器故障 bit5：紧急停机信号告警 bit6：水浸启动故障 bit7：熔断器熔断 bit8：消防告警 bit9：消防喷淋 bit10：动环板通讯故障 bit11：PCS液冷机1故障锁定（液冷数据地址0XA01B） bit12：PCS液冷机2故障锁定（液冷数据地址0XA01B） bit13：MBMU1故障 bit14：MBMU2故障 bit15：箱变测控总事故
| 13205 | 1 | R | uint16 | 报警信息 |  | bit0：柜内环境温度过高 bit1：柜内环境湿度过高 bit2：TMS故障 bit3：除湿机故障 bit4：TMS通讯故障 bit5：水浸通讯故障 bit6：温湿度传感器通讯故障 bit7：除湿机通讯故障 bit8：电表通讯故障 bit9：PMU通讯故障（PCS判断） bit10：SBMU通讯故障（PCS判断） bit11：PCS液冷机1通讯故障（PMU判断） bit12：PCS液冷机2通讯故障（PMU判断） bit13：温湿度控制器1通讯故障（PMU判断） bit14：温湿度控制器2通讯故障（PMU判断） bit15：箱变测控通信故障
| 13206 | 1 | R | uint16 | 报警信息 |  | bit0：温湿度控制器1加热器故障（数据地址0） bit1：温湿度控制器1传感器故障（数据地址0） bit2：温湿度控制器2加热器故障（数据地址0） bit3：温湿度控制器2传感器故障（数据地址0） bit4：PCS液冷机1告警（液冷数据地址0XA01B） bit5：PCS液冷机2告警（液冷数据地址0XA01B） bit6：PCS液冷机1故障（液冷数据地址0XA01B） bit7：PCS液冷机2故障（液冷数据地址0XA01B） bit8：箱变测控总告警 bit9: MUBU1通信故障 bit10: MUBU2通信故障
| 13207 | 1 | R | uint16 | 状态信息 |  | bit0：柜内环境温度过高 bit1：柜内环境湿度过高
| 13209 | 1 | R | int16 | 温度值 | 0.1℃
| 13210 | 1 | R | uint16 | 湿度值 | 0.1%RH
| 13211 | 1 | R | int16 | 温度值 | 0.1℃ | 外环设备温湿度传感器
| 13212 | 1 | R | uint16 | 湿度值 | 0.1%RH | 外环设备温湿度传感器
| 13213 | 1 | R | uint16 | 除湿机故障 |  | bit0：MODBUS通讯中断； bit3：温度传感器失效； bit4：湿度传感器失效； bit5：NTC1传感器失效； bit12：湿度过大
| 13221 | 1 | R | int16 | 电表A相有功功率 | 0.1kW
| 13222 | 1 | R | int16 | 电表B相有功功率 | 0.1kW
| 13223 | 1 | R | int16 | 电表C相有功功率 | 0.1kW
| 13224 | 1 | R | int16 | 电表总有功功率 | 0.1kW
| 13225 | 1 | R | int16 | 电表总功率因素 | 0.001
| 13226 | 1 | R | uint16 | 电表A相电压 | 0.1V
| 13227 | 1 | R | uint16 | 电表B相电压 | 0.1V
| 13228 | 1 | R | uint16 | 电表C相电压 | 0.1V
| 13229 | 1 | R | int16 | 电表A相电流 | 0.1A
| 13230 | 1 | R | int16 | 电表B相电流 | 0.1A
| 13231 | 1 | R | int16 | 电表B相电流 | 0.1A
| 13232 | 2 | R | uint32 | 正向有功电能一次值 | 0.1kWh
| 13300 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘电阻过低3级故障阈值 | Ω/V
| 13301 | 1 | R/W | uint16 | 柜内过温3级故障阈值 | 1℃ | -40
| 13302 | 1 | R/W | uint16 | 柜内过湿3级故障阈值 | 0.01
| 13303 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘电阻过低2级故障阈值 | Ω/V
| 13304 | 1 | R/W | uint16 | 柜内过温2级故障阈值 | 1℃ | -40
| 13305 | 1 | R/W | uint16 | 柜内过湿2级故障阈值 | 0.01
| 13306 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘电阻过低1级故障阈值 | Ω/V
| 13307 | 1 | R/W | uint16 | 柜内过温1级故障阈值 | 1℃ | -40
| 13308 | 1 | R/W | uint16 | 柜内过湿1级故障阈值 | 0.01
箱变测控 13501-13600
遥测 | 13501 | 1 | R | uint16 | 高压侧测量IA | 0.1A |  | EPS520中增加箱变测控的数据
| 13502 | 1 | R | uint16 | 高压侧测量IB | 0.1A
| 13503 | 1 | R | uint16 | 高压侧测量IC | 0.1A
| 13504 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量UA | 0.1V
| 13505 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量UB | 0.1V
| 13506 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量UC | 0.1V
| 13507 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量UAB | 0.1V
| 13508 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量UBC | 0.1V
| 13509 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量UCA | 0.1V
| 13510 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量IA(备用） | 0.1A
| 13511 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量IB(备用） | 0.1A
| 13512 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量IC(备用） | 0.1A
| 13513 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量P(备用） | 0.1kW
| 13514 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量Q(备用） | 0.1KVar
| 13515 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量S(备用） | 0.1KVA
| 13516 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量COS(备用） | /
| 13517 | 1 | R | uint16 | 低压侧测量频率F(备用） | 0.1Hz
| 13518 | 1 | R | uint16 | 高压侧保护IA | 0.1A
| 13519 | 1 | R | uint16 | 高压侧保护IB | 0.1A
| 13520 | 1 | R | uint16 | 高压侧保护IC | 0.1A
| 13521 | 1 | R | uint16 | 高压侧保护3I0 | 0.1A
| 13522 | 1 | R | uint16 | 干变温控A相温度 | 0.1℃ | -40
| 13523 | 1 | R | uint16 | 干变温控B相温度 | 0.1℃ | -40
| 13524 | 1 | R | uint16 | 干变温控C相温度 | 0.1℃ | -40
| 13525 | 1 | R | uint16 | 变压器铁芯温度 | 0.1℃ | -40
| 13526 | 1 | R | uint16 | 变压器温控器THC-A 相温度 | 0.1℃ | -40
| 13527 | 1 | R | uint16 | 变压器温控器THC-B 相温度 | 0.1℃ | -40
| 13528 | 1 | R | uint16 | 变压器温控器THC-C 相温度 | 0.1℃ | -40
| 13529 | 1 | R | uint16 | 变压器温控器THC-D 路温度 | 0.1℃ | -40
| 13530 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器低压室WSK1-温度1 | 0.1℃ | -40
| 13531 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器低压室WSK1-湿度1 | 0.1％rh
| 13532 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器低压室WSK1-温度2（备用） | 0.1℃ | -40
| 13533 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器低压室WSK1-湿度2（备用） | 0.1％rh
| 13534 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器变压器室WSK2-温度1 | 0.1℃ | -40
| 13535 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器变压器室WSK2-湿度1 | 0.1％rh
| 13536 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器变压器室WSK2-温度2（备用） | 0.1℃ | -40
| 13537 | 1 | R | uint16 | 温湿度控制器变压器室WSK2-湿度2（备用） | 0.1％rh
| 13538 | 1 | R | uint16 | 高压温控器WSK-温度1 | 0.1℃ | -40
| 13539 | 1 | R | uint16 | 高压温控器WSK-湿度1 | 0.1％rh
| 13540 | 1 | R | uint16 | 高压温控器WSK-温度2（备用） | 0.1℃ | -40
| 13541 | 1 | R | uint16 | 高压温控器WSK-湿度2（备用） | 0.1％rh
| 13542 | 1 | R | uint16 | 低压PCS1侧数显表PD1-总正向有功电能 | kWh
| 13543 | 1 | R | uint16 | 低压PCS1侧数显表PD1-总反向有功电能 | kWh
| 13544 | 1 | R | uint16 | 低压PCS1侧数显表PD1-总正向无功电能 | kvarh
| 13545 | 1 | R | uint16 | 低压PCS1侧数显表PD1-总反向无功电能 | kvarh
| 13546 | 1 | R | uint16 | 低压PCS2侧数显表PD2-总正向有功电能 | kWh
| 13547 | 1 | R | uint16 | 低压PCS2侧数显表PD2-总反向有功电能 | kWh
| 13548 | 1 | R | uint16 | 低压PCS2侧数显表PD2-总正向无功电能 | kvarh
| 13549 | 1 | R | uint16 | 低压PCS2侧数显表PD2-总反向无功电能 | kvarh
| 13550 | 1 | R | uint16 | 辅助变二次侧数显表PD3-总正向有功电能 | kWh
| 13551 | 1 | R | uint16 | 辅助变二次侧数显表PD3-总反向有功电能 | kWh
| 13552 | 1 | R | uint16 | 辅助变二次侧数显表PD3-总正向无功电能 | kvarh
| 13553 | 1 | R | uint16 | 辅助变二次侧数显表PD3-总反向无功电能 | kvarh
遥信 | 13561 | 5 | R | uint16 | 箱变测控状态和告警信息 | / |  | 见箱变测控故障和状态位工作表
遥控 | 13566 | 1 | R/W | uint16 | 箱变测控CEM9000S-高压开关分合闸 | / | 1：合闸；0：分闸
| 13567 | 1 | R/W | uint16 | 箱变测控CEM9000S-PCSQF1开关分合闸 | / | 1：合闸；0：分闸
| 13568 | 1 | R/W | uint16 | 箱变测控CEM9000S-PCSQF2开关分合闸 | / | 1：合闸；0：分闸
| 13569 | 1 | W | uint16 | 箱变测控CEM9000S-信号复归 | / | 1：有效
| 13570 | 1 | W | uint16 | 箱变测控CEM9001S-重启（备用） | / | 1：有效
综合部分 --- PCS汇总信息
实时数据 14001-14050
| 14000 | 1 | R | uint16 | PMU程序版本 | 1
| 14001 | 1 | R | uint16 | PCS在线台数 | 1
| 14002 | 1 | R | uint16 | 系统总状态 | 1 | 运行状态 0：等待状态（待机状态） 1：检测状态（开机中） 2：并网状态（已开机连网，可充放电） 3：离网状态 4：升级状态 5：可恢复故障状态（未并网时） 6：不可恢复故障状态 7：可恢复故障状态（并网时）
| 14003 | 1 | R | uint16 | 总故障信息表1 | 1 | bit0：PCS1故障 bit1：PCS2故障 bit2：PCS3故障 bit3：PCS4故障 bit4：PCS5故障 bit5：PCS6故障 bit6：PCS7故障 bit7：PCS8故障 bit8：PCS9故障 bit9：PCS10故障 bit10：PCS11故障 bit11：PCS12故障 bit12：PCS13故障 bit13：PCS14故障 bit14：PCS15故障 bit15：PCS16故障
| 14004 | 1 | R | uint16 | 总故障信息表2 | 1 | bit0：启机失败 bit1：与BMS通信故障 bit2：硬件开入故障 bit3：PCS总故障
| 14005 | 1 | R | uint16 | 电网频率 | 0.01Hz
| 14006 | 1 | R | int16 | 总有功功率 | 0.1kW
| 14007 | 1 | R | int16 | 总无功功率 | 0.1kVar
| 14008 | 1 | R | uint16 | 总视在功率 | 0.1kVA
| 14009 | 1 | R | int16 | A相有功功率 | 0.1kW
| 14010 | 1 | R | int16 | B相有功功率 | 0.1kW
| 14011 | 1 | R | int16 | C相有功功率 | 0.1kW
| 14012 | 1 | R | int16 | A相无功功率 | 0.1kVar
| 14013 | 1 | R | int16 | B相无功功率 | 0.1kVar
| 14014 | 1 | R | int16 | C相无功功率 | 0.1kVar
| 14015 | 1 | R | uint16 | A相视在功率 | 0.1kVA
| 14016 | 1 | R | uint16 | B相视在功率 | 0.1kVA
| 14017 | 1 | R | uint16 | C相视在功率 | 0.1kVA
| 14018 | 1 | R | int16 | A相功率因数 | 0.001
| 14019 | 1 | R | int16 | B相功率因素 | 0.001
| 14020 | 1 | R | int16 | C相功率因素 | 0.001
| 14021 | 1 | R | int16 | 直流侧功率 | 0.1kW
| 14022 | 1 | R | uint16 | A相电网电压 | 0.1V
| 14023 | 1 | R | uint16 | B相电网电压 | 0.1V
| 14024 | 1 | R | uint16 | C相电网电压 | 0.1V
| 14025 | 1 | R | uint16 | A相输出电流（系统侧） | 0.1A
| 14026 | 1 | R | uint16 | B相输出电流（系统侧） | 0.1A
| 14027 | 1 | R | uint16 | C相输出电流（系统侧） | 0.1A
| 14028 | 1 | R | uint16 | AB电网线电压 | 0.1V
| 14029 | 1 | R | uint16 | BC电网线电压 | 0.1V
| 14030 | 1 | R | uint16 | CA电网线电压 | 0.1V
| 14031 | 1 | R | int16 | 电池直压 | 0.1V | [5 empty] | 这个地址是显控对外的，显控汇总对外
| 14032 | 1 | R | int16 | 电池电流 | 0.1A | [5 empty] | 1、这些状态之间不互斥 2、显控根据什么控制2S下高压
| 14033 | 2 | R | uint32 | 日充电量 | 0.1kWh | [5 empty] | 故障如何汇总，都只有一个bit
| 14035 | 2 | R | uint32 | 日放电量 | 0.1kWh | [5 empty] | 判断哪些故障
| 14037 | 2 | R | uint32 | 累计充电量 | 0.1kWh | [5 empty] | 没有温度
| 14039 | 2 | R | uint32 | 累计放电量 | 0.1kWh
| 14041 | 10 | R |  | 预留
调控信息 14051-14150
| 14051 | 1 | W | uint16 | 远程开关机（系统启停指令） | 1 | 0：自动控制； 1：启动； 2：停止； 其他无效
| 14052 | 1 | W | uint16 | 手动故障复归（系统复位指令） | 1 | 1：清除故障； 其他无效
| 14053 | 1 | R/W | uint16 | 有功控制模式 | 1 | 0：恒功率模式； 1：恒流模式(直流侧)； 2：恒压模式(直流侧)
| 14054 | 1 | R/W | uint16 | 无功控制模式 | 1 | 0：恒无功控制； 1：功率因数控制； 2：电压无功控制
| 14055 | 1 | R/W | int16 | 并网有功给定 | 0.1kW | "+"充"-"放 |  | 520 | -520
| 14056 | 1 | R/W | int16 | 并网无功给定 | 0.1kVar | "+"容"-"感
| 14057 | 1 | R/W | int16 | 并网功率因数给定 | 0.001 | "+"容"-"感
| 14058 | 1 | R/W | uint16 | 恒流模式电流给定 | 0.1A | 默认：0A
| 14059 | 1 | R/W | uint16 | 恒流模式电压给定 | 0.1V | 默认：1300V
| 14060 | 1 | R/W | uint16 | AC电压给定 | 0.1V | 默认：220V
| 14061 | 1 | R/W | uint16 | AC频率给定 | 0.1Hz | 默认：50Hz
| 14062 | 1 | R/W | uint16 | 启动方向设置 | 1 | 0：直流侧启动； 1：交流侧启动
| 14063 | 1 | R/W | uint16 | 控制策略设置 | 1 | 0：主从控制； 1：下垂控制； 2：VSG控制 (配置为主从控制时，主机并网运行在PQ模式、离网运行在VF模式，从机始终运行在PQ模式)
| 14064 | 1 | R/W | uint16 | 主从模式设置 | 1 | 0：主机模式； 1：从机模式
| 14101 | 1 | R/W | uint16 | CC电流给定 | 1 | 正：电池充电；负：电池放电
| 14102 | 1 | R/W | uint16 | CV电压给定 | 1
| 14103 | 1 | R/W | uint16 | 电池最大允许充电电流 | 1
| 14104 | 1 | R/W | uint16 | 电池最大允许放电电流 | 1
| 14105 | 1 | R/W | uint16 | 电池最高允许充电电压 | 1
| 14106 | 1 | R/W | uint16 | 电池最低允许放电电压 | 1
| 14107 | 1 | R/W | uint16 | 孤岛保护 | 1 | 0:禁用； 1:启用； (检测到孤岛状态/电网异常后，若禁用，则切除STS进入离网运行模式；若启用，则报孤岛保护并停机)
| 14108 | 1 | R/W | uint16 | 均压控制 | 1 | 0：禁用； 1-启用； (默认启用)
| 14109 | 1 | R/W | uint16 | 黑启动 | 1 | 0：禁用； 1：启用
| 14110 | 1 | R/W | uint16 | 不平衡补偿 | 1 | 0：禁用； 1：启用
| 14111 | 1 | R/W | uint16 | 载波同步 | 1 | 0：禁用； 1：启用 (多机并联)
PCS模块信息 15001-23000 1#PCS 15001—15500, 2#PCS 15501-16000 依次类推，预留16簇PCS
实时数据 -- 系统信息 15001-15050
| 15001 | 1 | R | uint16 | 主控软件版本 | 1 | eg：10011 最高2位：0x:A样；1x:B样；2x:C样；3x:D样； 中间2位：主版本号 最后1位：临时版本号
| 15002 | 1 | R | uint16 | FPGA软件版本 | 1
| 15003 | 1 | R | uint16 | 通信板软件版本 | 1
| 15009 | 1 | R | uint16 | 主控硬件版本 | 1 | 例：103
| 15010 | 1 | R | uint16 | 运行状态 | 1 | 运行状态 0：等待状态 1：检测状态 2：并网状态 3：离网状态 4：升级状态 5：可恢复故障状态（未并网时） 6：不可恢复故障状态 7：可恢复故障状态（并网时）
| 15011 | 1 | R | int16 | IGBT温度 | 1 | PCS设备内IGBT、环境温度等
| 15012 | 1 | R | int16 | 腔内环温1 | 1
| 15013 | 1 | R | int16 | 腔内环温2 | 1
| 15014 | 1 | R | int16 | 模块温度4 | 1 | [5 empty] | 预留
| 15015 | 1 | R | int16 | 模块温度5 | 1
| 15016 | 1 | R | int16 | 模块温度6 | 1
| 15017 | 1 | R | int16 | 模块温度7 | 1
| 15018 | 1 | R | int16 | 模块温度8 | 1
| 15019 | 1 | R | int16 | 模块温度9 | 1
| 15020 | 1 | R | int16 | 模块温度10 | 1
| 15021 | 12 | R | uint16 | PCS故障信息表1~16 | 1 | PCS故障信息，见附件《故障信息表》
实时数据 -- 并离网数据 15051-15200
| 15051 | 1 | R | uint16 | 电网频率 | 0.01Hz
| 15052 | 1 | R | int16 | 总有功功率 | 0.1kW
| 15053 | 1 | R | int16 | 总无功功率 | 0.1kVar
| 15054 | 1 | R | uint16 | 总视在功率 | 0.1kVA
| 15055 | 1 | R | int16 | A相有功功率 | 0.1kW
| 15056 | 1 | R | int16 | B相有功功率 | 0.1kW
| 15057 | 1 | R | int16 | C相有功功率 | 0.1kW
| 15058 | 1 | R | int16 | A相无功功率 | 0.1kVar
| 15059 | 1 | R | int16 | B相无功功率 | 0.1kVar
| 15060 | 1 | R | int16 | C相无功功率 | 0.1kVar
| 15061 | 1 | R | uint16 | A相视在功率 | 0.1kVA
| 15062 | 1 | R | uint16 | B相视在功率 | 0.1kVA
| 15063 | 1 | R | uint16 | C相视在功率 | 0.1kVA
| 15064 | 1 | R | int16 | A相功率因数 | 0.001
| 15065 | 1 | R | int16 | B相功率因素 | 0.001
| 15066 | 1 | R | int16 | C相功率因素 | 0.001
| 15067 | 1 | R | int16 | 直流侧功率 | 0.1kW
| 15068 | 1 | R | uint16 | A相电网电压 | 0.1V
| 15069 | 1 | R | uint16 | B相电网电压 | 0.1V
| 15070 | 1 | R | uint16 | C相电网电压 | 0.1V
| 15071 | 1 | R | uint16 | A相输出电流（系统侧） | 0.1A
| 15072 | 1 | R | uint16 | B相输出电流（系统侧） | 0.1A
| 15073 | 1 | R | uint16 | C相输出电流（系统侧） | 0.1A
| 15074 | 1 | R | uint16 | AB电网线电压 | 0.1V
| 15075 | 1 | R | uint16 | BC电网线电压 | 0.1V
| 15076 | 1 | R | uint16 | CA电网线电压 | 0.1V
| 15077 | 1 | R | int16 | 电池直压 | 0.1V
| 15078 | 1 | R | int16 | 电池电流 | 0.1A
| 15079 | 2 | R | uint32 | 日充电量 | 0.1kWh
| 15081 | 2 | R | uint32 | 日放电量 | 0.1kWh
| 15083 | 2 | R | uint32 | 累计充电量 | 0.1kWh
| 15085 | 2 | R | uint32 | 累计放电量 | 0.1kWh
内部数据 实时信息 15201-15300
| 15201 | 1 | R | int16 | A相逆变电压直流分量（VCAPA） | 0.001V
| 15202 | 1 | R | int16 | B相逆变电压直流分量（VCAPB） | 0.001V
| 15203 | 1 | R | int16 | C相逆变电压直流分量（VCAPC） | 0.001V
| 15204 | 1 | R | int16 | A相逆变电流直流分量（桥侧） | 0.001A
| 15205 | 1 | R | int16 | B相逆变电流直流分量（桥侧） | 0.001A
| 15206 | 1 | R | int16 | C相逆变电流直流分量（桥侧） | 0.001A
| 15207 | 1 | R | int16 | 母线上电容电压 | 0.1V
| 15208 | 1 | R | int16 | 母线下电容电压 | 0.1V
| 15209 | 1 | R | uint16 | A相逆变电压（VCAPA） | 0.1V
| 15210 | 1 | R | uint16 | B相逆变电压（VCAPB） | 0.1V
| 15211 | 1 | R | uint16 | C相逆变电压（VCAPC） | 0.1V
| 15212 | 1 | R | uint16 | A相逆变电流（桥侧） | 0.1A
| 15213 | 1 | R | uint16 | B相逆变电流（桥侧） | 0.1A
| 15214 | 1 | R | uint16 | C相逆变电流（桥侧） | 0.1A
| 15215 | 1 | R | uint16 | 平衡桥电感电流 | 0.1A
| 15216 | 1 | R | uint16 | 平衡桥电容电压 | 0.1V
| 15217 | 1 | R | uint16 | 风扇转速 | 1%
| 15218 | 1 | R | uint16 | 绝缘电阻 | 0.1kΩ
| 15219 | 1 | R | uint16 | PCS_CAN实际地址 | 1
配置参数 15301-15400
| 15301 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：年 | 1 | 2000~2199
| 15302 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：月 | 1 | 1~12
| 15303 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：日 | 1 | 1~31
| 15304 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：小时 | 1 | 0~23
| 15305 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：分钟 | 1 | 0~59
| 15306 | 1 | R/W | uint16 | 时间设置：秒 | 1 | 0~59
| 15307 | 1 | R/W | uint16 | RS485配置-地址 | 1 | 1~247
| 15308 | 1 | R/W | uint16 | RS485波特率选择 | 1 | RS485波特率选择： 0：4800bps 1：9600bps（默认） 2：19200bps 3：38400bps 4：57600bps 5：115200bps
| 15309 | 1 | R/W | uint16 | RS485停止位 | 1 | RS485停止位选择； 0：1位停止位（默认） 1：1.5位停止位 2：2位停止位
| 15310 | 1 | R/W | uint16 | RS485校验位 | 1 | RS485校验位选择； 0：无校验/None（默认） 1：偶校验/Even 2：奇校验/Odd 3：高/Mark 4：低/Space
| 15311 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 IP | 1 | ASCII 默认:192.168.0.100
| 15319 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 子网掩码 | 1 | ASCII 默认:255.255.255.0
| 15327 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 网关 | 1 | ASCII 默认:192.168.0.1
| 15335 | 8 | R/W | uint16 | 网口1 服务器IP | 1 | ASCII 默认:192.168.0.10
远程调控 15401-15500
| 15401 | 1 | W | uint16 | 远程开关机（系统启停指令） | 1 | 0：自动控制； 1：启动； 2：停止； 其他无效
| 15402 | 1 | W | uint16 | 手动故障复归（系统复位指令） | 1 | 1：清除故障； 其他无效
| 15403 | 1 | R/W | uint16 | 有功控制模式 | 1 | 0：恒功率模式； 1：恒流模式(直流侧)； 2：恒压模式(直流侧)
| 15404 | 1 | R/W | uint16 | 无功控制模式 | 1 | 0：恒无功控制； 1：功率因数控制； 2：电压无功控制
| 15405 | 1 | R/W | int16 | 并网有功给定 | 0.1kW | "+"充"-"放 |  | 520 | -520
| 15406 | 1 | R/W | int16 | 并网无功给定 | 0.1kVar | "+"容"-"感
| 15407 | 1 | R/W | int16 | 并网功率因数给定 | 0.001 | "+"容"-"感
| 15408 | 1 | R/W | uint16 | 恒流模式电流给定 | 0.1A | 默认：0A
| 15409 | 1 | R/W | uint16 | 恒压模式电压给定 | 0.1V | 默认：1300V
| 15410 | 1 | R/W | uint16 | AC电压给定 | 0.1V | 默认：220V
| 15411 | 1 | R/W | uint16 | AC频率给定 | 0.1Hz | 默认：50Hz
| 15412 | 1 | R/W | uint16 | 控制策略 | 0.1V | 0：PQ; 1：VSG;
| 15413 | 1 | R/W | uint16 | 并网模式 | 1 | 0:并网; 1：离网
| 15414 | 1 | R/W | uint16 | 主从模式 | 1 | 0：单机; 1：主机; 2：从机;
| 15415 | 1 | R/W | uint16 | 孤岛使能 | 1 | 0：关闭; 1：使能
| 15416 | 1 | R/W | uint16 | PWM模式 | 1 | 0：SVPWM 1：DPWM 2：SPWM
| 15417 | 1 | R/W | uint16 | 频率自适应 | 1 | 0：关闭; 1：使能
| 15418 | 1 | R/W | uint16 | 死区补偿值 | 1 | 默认：0
| 15419 | 1 | R/W | uint16 | 一次调频使能 | 1 | 0：关闭; 1：使能
| 15420 | 1 | R/W | uint16 | 一次调频调差率 | 1 | 默认：0
| 15421 | 1 | R/W | uint16 | 惯量响应使能 | 1 | 0：关闭; 1：使能
| 15422 | 1 | R/W | uint16 | 惯量时间常数 | 1 | 默认：0
| 15423 | 1 | R/W | uint16 | 硬件版本 | 1 | 默认：0
| 15424 | 1 | R/W | uint16 | 功率限值 | 1 | 默认：0
| 15425 | 1 | R/W | uint16 | 电流限值 | 1 | 默认：0
| 15426 | 1 | R/W | uint16 | 预留6 | 1 | 默认：0
| 15427 | 1 | R/W | uint16 | 预留5 | 1 | 默认：0
| 15428 | 1 | R/W | uint16 | 预留4 | 1 | 默认：0
| 15429 | 1 | R/W | uint16 | 预留3 | 1 | 默认：0
| 15430 | 1 | R/W | uint16 | 预留2 | 1 | 默认：0
| 15431 | 1 | R/W | uint16 | 预留1 | 1 | 默认：0
| 15451 | 1 | R/W | uint16 | CC电流给定 | 1 | 正：电池充电；负：电池放电
| 15452 | 1 | R/W | uint16 | CV电压给定 | 1
| 15453 | 1 | R/W | uint16 | 电池最大允许充电电流 | 1
| 15454 | 1 | R/W | uint16 | 电池最大允许放电电流 | 1
| 15455 | 1 | R/W | uint16 | 电池最高允许充电电压 | 1
| 15456 | 1 | R/W | uint16 | 电池最低允许放电电压 | 1
| 15457 | 1 | R/W | uint16 | 孤岛保护 | 1 | 0:禁用； 1:启用； (检测到孤岛状态/电网异常后，若禁用，则切除STS进入离网运行模式；若启用，则报孤岛保护并停机)
| 15458 | 1 | R/W | uint16 | 均压控制 | 1 | 0：禁用； 1-启用； (默认启用)
| 15459 | 1 | R/W | uint16 | 黑启动 | 1 | 0：禁用； 1：启用
| 15460 | 1 | R/W | uint16 | 不平衡补偿 | 1 | 0：禁用； 1：启用
| 15461 | 1 | R/W | uint16 | 载波同步 | 1 | 0：禁用； 1：启用 (多机并联)
BMS 25001-36000
BMS 堆级信息 25001-25600 第1堆 堆信息25001—25100 第2簇 簇信息25101—25200，每堆100个寄存器地址，依次类推，预留2堆
| 25001 | 1 | R | uint16 | 电池堆系统运行状态 | 1 | bit0~3：充放电状态（01：未连接，02：放空，03：放电，04：充电，05：充满，06：空闲） bit4~5：故障状态（00：无故障，01：三级预警，02：二级告警，03：一级故障） bit6~7：充放电允许状态（00：允充允放，01：允充禁放，02：禁充允放，03：禁充禁放）
| 25002 | 1 | R | uint16 | 电池堆总电压 | 0.1V
| 25003 | 1 | R | int16 | 电池堆总电流 | 0.1A | 正数：放电 负数：充电
| 25004 | 1 | R | uint16 | 电池堆SOC | 0.1%
| 25005 | 1 | R | uint16 | 电池堆SOH | 0.1%
| 25006 | 1 | R | uint16 | 电池堆SOP | 0.1KW
| 25007 | 1 | R | uint16 | 单体最高电压 | 0.001V
| 25008 | 1 | R | uint16 | 单体最低电压 | 0.001V
| 25009 | 1 | R | int16 | 单体最高温度 | 1℃ | -40
| 25010 | 1 | R | int16 | 单体最低温度 | 1℃ | -40
| 25011 | 1 | R | int16 | 电芯压差 | 0.001V
| 25012 | 1 | R | int16 | 电芯温差 | 1℃ | 无偏移
| 25013 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许放电功率 | 0.1kW
| 25014 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许充电功率 | 0.1kW
| 25015 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许放电电流 | 0.1A
| 25016 | 1 | R | uint16 | 电池堆最大允许充电电流 | 0.1A
| 25017 | 1 | R | uint16 | 电池堆可充电量 | 0.1kWh
| 25018 | 1 | R | uint16 | 电池堆可放电量 | 0.1kWh
| 25019 | 2 | R | uint32 | 电池堆累计充电电量 | 0.1kWh
| 25021 | 2 | R | uint32 | 电池堆累计放电电量 | 0.1kWh
BMS 簇级信息 25601-33600 第1簇 簇信息25601—26000 第2簇 簇信息26001—26400，每簇400个寄存器地址，依次类推，预留20簇BMS
拆分 | 25601 | 1 | R | uint16 | 电池簇系统充放电状态 | 1 | 01：未连接，02：放空，03：放电，04：充电，05：充满，06：空闲
拆分 | 25602 | 1 | R | uint16 | 电池簇系统故障状态 | 1 | 00：无故障，01：预警，02：告警，03：保护）
拆分 | 25603 | 1 | R | uint16 | 电池簇系统充放电允许状态 | 1 | 00：允充允放，01：允充禁放，02：禁充允放，03：禁充禁放
新增 | 25604 | 1 | R | uint16 | BMS心跳 | 1 | 0~255 每100ms增加1
| 25605 | 1 | R | uint16 | 电池簇总电压 | 0.1V
| 25606 | 1 | R | int16 | 电池簇总电流 | 0.1A | 正数：放电 负数：充电
新增 | 25607 | 1 | R | uint16 | 电池簇外总压 | 0.1V | 直流侧
新增 | 25608 | 1 | R | int16 | 电池簇总功率 | 0.1kW | 直流侧 正数：放电 负数：充电
| 25609 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOC | 0.1% | 显示SOC
新增 | 25610 | 1 | R | uint16 | 电池簇可用SOC | 0.1%
| 25611 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOH | 0.1%
| 25612 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOP | 0.1KW | 直流侧（请求放电时发放电允许功率、请求充电时发充电允许功率，无请求时发0）
新增 | 25613 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOE | 0.1%
新增 | 25614 | 1 | R | uint16 | 电池簇SOR | 0.1 | 0.1mΩ/bit
| 25615 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许放电功率 | 0.1kW
| 25616 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许充电功率 | 0.1kW
| 25617 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许放电电流 | 0.1A
| 25618 | 1 | R | uint16 | 电池簇最大允许充电电流 | 0.1A
| 25619 | 1 | R | uint16 | 单体最高电压 | 0.001V
| 25620 | 1 | R | uint16 | 单体最低电压 | 0.001V
新增 | 25621 | 1 | R | uint16 | 单体平均电压 | 0.001V
| 25622 | 1 | R | int16 | 电芯压差 | 0.001V
| 25623 | 1 | R | int16 | 单体最高温度 | 1℃ | -40
| 25624 | 1 | R | int16 | 单体最低温度 | 1℃ | -40
新增 | 25625 | 1 | R | int16 | 单体平均温度 | 1℃ | -40
| 25626 | 1 | R | int16 | 电芯温差 | 1℃
新增 | 寄存器地址: 25627; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最高单体电压簇内编号 （即在本簇内的总编号）
新增 | 寄存器地址: 25628; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最高单体电压对应箱号(VCMU号）
新增 | 寄存器地址: 25629; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最高单体电压对应箱内编号
新增 | 寄存器地址: 25630; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最低单体电压簇内编号 （即在本簇内的总编号）
新增 | 寄存器地址: 25631; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最低单体电压对应箱号(VCMU号）
新增 | 寄存器地址: 25632; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最低单体电压对应箱内编号
新增 | 寄存器地址: 25633; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最高温度簇内编号 （即在本簇内的总编号）
新增 | 寄存器地址: 25634; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最高温度对应箱号(VCMU号）
新增 | 寄存器地址: 25635; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最高温度对应箱内编号
新增 | 寄存器地址: 25636; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最低温度簇内编号 （即在本簇内的总编号）
新增 | 寄存器地址: 25637; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最低温度对应箱号(VCMU号）
新增 | 寄存器地址: 25638; 大小: 1; 读写属性: R; 类型: uint16; 寄存器名称: 最低温度对应箱内编号
| 25639 | 1 | R | uint16 | 电池簇当前可充电量 | 0.1kWh | 当前可充/放电量
| 25640 | 1 | R | uint16 | 电池簇当前可放电量 | 0.1kWh
新增 | 25641 | 1 | R | uint16 | 电池簇当前可充容量 | 0.1Ah | 当前可充/放容量
新增 | 25642 | 1 | R | uint16 | 电池簇当前可放容量 | 0.1Ah
| 25643 | 2 | R | uint32 | 电池簇累计充电电量 | 0.1kWh | （累计/单次）+（充/放）+电量
| 25645 | 2 | R | uint32 | 电池簇累计放电电量 | 0.1kWh
新增 | 25647 | 2 | R | uint32 | 电池簇单次充电电量 | 0.1kWh
新增 | 25649 | 2 | R | uint32 | 电池簇单次放电电量 | 0.1kWh
新增 | 25651 | 2 | R | uint32 | 电池簇累计充电容量 | 0.1Ah | （累计/单次）+（充/放）+容量
新增 | 25653 | 2 | R | uint32 | 电池簇累计放电容量 | 0.1Ah
新增 | 25655 | 2 | R | uint32 | 电池簇单次充电容量 | 0.1Ah
新增 | 25657 | 2 | R | uint32 | 电池簇单次放电容量 | 0.1Ah
新增 | 25659 | 8 | R | uint16 | 均衡控制 |  | pack N的AFE均衡控制（SBMU发给每个VCMU的控制指令） 00：关闭；01：充电均衡开启；02：放电均衡开启； bit0~1:AFE1 bit2~3:AFE2 bit4~5:AFE3 bit6~7:AFE4
BMS 簇级故障 33601-34000 第1簇 簇信息33601—33620 第2簇 簇信息33621—33640，每簇20个寄存器地址，依次类推，预留20簇BMS
新增 | 33601 | 1 | R | uint16 | 保护1 | 1 | 参见BMS故障位
新增 | 33602 | 1 | R | uint16 | 保护2 | 1
新增 | 33603 | 1 | R | uint16 | 保护3 | 1
新增 | 33604 | 1 | R | uint16 | 保护4 | 1
新增 | 33605 | 1 | R | uint16 | 保护5 | 1
新增 | 33606 | 1 | R | uint16 | 告警1 | 1
新增 | 33607 | 1 | R | uint16 | 告警2 | 1
新增 | 33608 | 1 | R | uint16 | 告警3 | 1
新增 | 33609 | 1 | R | uint16 | 告警4 | 1
新增 | 33610 | 1 | R | uint16 | 告警5 | 1
新增 | 33611 | 1 | R | uint16 | 预警1 | 1
新增 | 33612 | 1 | R | uint16 | 预警2 | 1
新增 | 33613 | 1 | R | uint16 | 预警3 | 1
新增 | 33614 | 1 | R | uint16 | 预警4 | 1
新增 | 33615 | 1 | R | uint16 | 预警5 | 1
BMS PACK级信息 34001-36000（按VCMU个数） 第1 PACK 34001-34200, 第2 PACK 34201-34400，每个PACK占用200个寄存器地址，依次类推，每簇预留10个PACK
| 34001 | 52 | R | uint16 | 单体电压 | 0.001V
| 34053 | 26 | R | int16 | 单体温度 | 1℃ | 高字节：单体温度1 -40 低字节：单体温度2 -40
| 34079 | 1 | R | int16 | 极柱温度 | 1℃ | 高字节：极柱温度1 -40 低字节：极柱温度2 -40
| 34080 | 26 | R | uint16 | 均衡状态 |  | 0：无动作；1：充电；2：放电 高字节：电芯1均衡状态 低字节：电芯2均衡状态
新增 | 34106 | 1 | R | uint16 | AFE1_A_BatCur | 0.001A | 均衡电流，偏移-30A
新增 | 34107 | 1 | R | uint16 | AFE2_A_BatCur | 0.001A | 均衡电流，偏移-30A
新增 | 34108 | 1 | R | uint16 | AFE3_A_BatCur | 0.001A | 均衡电流，偏移-30A
新增 | 34109 | 1 | R | uint16 | AFE4_A_BatCur | 0.001A | 均衡电流，偏移-30A
新增 | 34110 | 1 | R | uint16 | AFE1均衡单体编号 |  | 从板_AFE均衡信息
新增 | 34111 | 1 | R | uint16 | AFE2均衡单体编号 |  | 从板_AFE均衡信息
新增 | 34112 | 1 | R | uint16 | AFE3均衡单体编号 |  | 从板_AFE均衡信息
新增 | 34113 | 1 | R | uint16 | AFE4均衡单体编号 |  | 从板_AFE均衡信息
新增 | 34114 | 1 | R | uint16 | AFE均衡单体状态 |  | 00：关闭；01：充电均衡开启；02：放电均衡开启； bit0~1:AFE1 bit2~3:AFE2 bit4~5:AFE3 bit6~7:AFE4
新增 | 34115 | 1 | R | uint16 | 从板供电电压 | 0.001
新增 | 34116 | 52 | R | uint16 | 单体SOC | 0.1 | 预留
新增 | 34168 | 3 | R | uint16 | VCMU软件版本 |  | 软件版本后三位
参数标定（多段区）
| 37501 | 2 | RW | float | 电池电压K1 | 1
| 37503 | 2 | RW | float | 电池电压B1 | 1
| 37505 | 2 | RW | float | 电池电压K2 | 1
| 37507 | 2 | RW | float | 电池电压B2 | 1
| 37509 | 2 | RW | float | 电池电压K3 | 1
| 37511 | 2 | RW | float | 电池电压B3 | 1
| 37513 | 2 | RW | float | 电池电压K4 | 1
| 37515 | 2 | RW | float | 电池电压B4 | 1
| 37517 | 2 | RW | float | 电池电压K5 | 1
| 37519 | 2 | RW | float | 电池电压B5 | 1
| 37521 | 2 | RW | float | 电池充电电流K1 | 1
| 37523 | 2 | RW | float | 电池充电电流B1 | 1
| 37525 | 2 | RW | float | 电池充电电流K2 | 1
| 37527 | 2 | RW | float | 电池充电电流B2 | 1
| 37529 | 2 | RW | float | 电池充电电流K3 | 1
| 37531 | 2 | RW | float | 电池充电电流B3 | 1
| 37533 | 2 | RW | float | 电池充电电流K4 | 1
| 37535 | 2 | RW | float | 电池充电电流B4 | 1
| 37537 | 2 | RW | float | 电池充电电流K5 | 1
| 37539 | 2 | RW | float | 电池充电电流B5 | 1
| 37541 | 2 | RW | float | 电池放电电流K1 | 1
| 37543 | 2 | RW | float | 电池放电电流B1 | 1
| 37545 | 2 | RW | float | 电池放电电流K2 | 1
| 37547 | 2 | RW | float | 电池放电电流B2 | 1
| 37549 | 2 | RW | float | 电池放电电流K3 | 1
| 37551 | 2 | RW | float | 电池放电电流B3 | 1
| 37553 | 2 | RW | float | 电池放电电流K4 | 1
| 37555 | 2 | RW | float | 电池放电电流B4 | 1
| 37557 | 2 | RW | float | 电池放电电流K5 | 1
| 37559 | 2 | RW | float | 电池放电电流B5 | 1
| 37561 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K1 | 1
| 37563 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K2 | 1
| 37565 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K3 | 1
| 37567 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K4 | 1
| 37569 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K5 | 1
| 37571 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K1 | 1
| 37573 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K2 | 1
| 37575 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K3 | 1
| 37577 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K4 | 1
| 37579 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K5 | 1
| 37581 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K1 | 1
| 37583 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K2 | 1
| 37585 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K3 | 1
| 37587 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K4 | 1
| 37589 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K5 | 1
| 37591 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K1 | 1
| 37593 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K2 | 1
| 37595 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K3 | 1
| 37597 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K4 | 1
| 37599 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K5 | 1
| 37601 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K1 | 1
| 37603 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K2 | 1
| 37605 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K3 | 1
| 37607 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K4 | 1
| 37609 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K5 | 1
| 37611 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K1 | 1
| 37613 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K2 | 1
| 37615 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K3 | 1
| 37617 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K4 | 1
| 37619 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K5 | 1
| 37621 | 2 | RW | float | 无功补偿(第一象限) | 1
| 37623 | 2 | RW | float | 电池电压B6 | 1
| 37625 | 2 | RW | float | 无功补偿(第二象限) | 1
| 37627 | 2 | RW | float | 电池电压B7 | 1
| 37629 | 2 | RW | float | 无功补偿(第三象限) | 1
| 37631 | 2 | RW | float | 电池电压B8 | 1
| 37633 | 2 | RW | float | 无功补偿(第四象限) | 1
| 37635 | 2 | RW | float | 电池电压B9 | 1
| 37637 | 2 | RW | float | 电池电压K10 | 1
| 37639 | 2 | RW | float | 电池电压B10 | 1
| 37641 | 2 | RW | float | 电池充电电流K6 | 1
| 37643 | 2 | RW | float | 电池充电电流B6 | 1
| 37645 | 2 | RW | float | 电池充电电流K7 | 1
| 37647 | 2 | RW | float | 电池充电电流B7 | 1
| 37649 | 2 | RW | float | 电池充电电流K8 | 1
| 37651 | 2 | RW | float | 电池充电电流B8 | 1
| 37653 | 2 | RW | float | 电池充电电流K9 | 1
| 37655 | 2 | RW | float | 电池充电电流B9 | 1
| 37657 | 2 | RW | float | 电池充电电流K10 | 1
| 37659 | 2 | RW | float | 电池充电电流B10 | 1
| 37661 | 2 | RW | float | 电池放电电流K6 | 1
| 37663 | 2 | RW | float | 电池放电电流B6 | 1
| 37665 | 2 | RW | float | 电池放电电流K7 | 1
| 37667 | 2 | RW | float | 电池放电电流B7 | 1
| 37669 | 2 | RW | float | 电池放电电流K8 | 1
| 37671 | 2 | RW | float | 电池放电电流B8 | 1
| 37673 | 2 | RW | float | 电池放电电流K9 | 1
| 37675 | 2 | RW | float | 电池放电电流B9 | 1
| 37677 | 2 | RW | float | 电池放电电流K10 | 1
| 37679 | 2 | RW | float | 电池放电电流B10 | 1
| 37681 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K6 | 1
| 37683 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K7 | 1
| 37685 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K8 | 1
| 37687 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K9 | 1
| 37689 | 2 | RW | float | 输出充电电流A K10 | 1
| 37691 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K6 | 1
| 37693 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K7 | 1
| 37695 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K8 | 1
| 37697 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K9 | 1
| 37699 | 2 | RW | float | 输出充电电流B K10 | 1
| 37701 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K6 | 1
| 37703 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K7 | 1
| 37705 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K8 | 1
| 37707 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K9 | 1
| 37709 | 2 | RW | float | 输出充电电流C K10 | 1
| 37711 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K6 | 1
| 37713 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K7 | 1
| 37715 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K8 | 1
| 37717 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K9 | 1
| 37719 | 2 | RW | float | 输出放电电流A K10 | 1
| 37721 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K6 | 1
| 37723 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K7 | 1
| 37725 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K8 | 1
| 37727 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K9 | 1
| 37729 | 2 | RW | float | 输出放电电流B K10 | 1
| 37731 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K6 | 1
| 37733 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K7 | 1
| 37735 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K8 | 1
| 37737 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K9 | 1
| 37739 | 2 | RW | float | 输出放电电流C K10 | 1
参数标定（单段区）
| 38001 | 2 | RW | float | 逆变电压A K | 1
| 38003 | 2 | RW | float | 逆变电压A B | 1
| 38005 | 2 | RW | float | 逆变电压B K | 1
| 38007 | 2 | RW | float | 逆变电压B B | 1
| 38009 | 2 | RW | float | 逆变电压C K | 1
| 38011 | 2 | RW | float | 逆变电压C B | 1
| 38013 | 2 | RW | float | 逆变电流A K | 1
| 38015 | 2 | RW | float | 逆变电流A B | 1
| 38017 | 2 | RW | float | 逆变电流B K | 1
| 38019 | 2 | RW | float | 逆变电流B B | 1
| 38021 | 2 | RW | float | 逆变电流C K | 1
| 38023 | 2 | RW | float | 逆变电流C B | 1
| 38025 | 2 | RW | float | 输出电压A K | 1
| 38027 | 2 | RW | float | 输出电压A B | 1
| 38029 | 2 | RW | float | 输出电压B K | 1
| 38031 | 2 | RW | float | 输出电压B B | 1
| 38033 | 2 | RW | float | 输出电压C K | 1
| 38035 | 2 | RW | float | 输出电压C B | 1
| 38037 | 2 | RW | float | 输出电流A K | 1
| 38039 | 2 | RW | float | 输出电流A B | 1
| 38041 | 2 | RW | float | 输出电流B K | 1
| 38043 | 2 | RW | float | 输出电流B B | 1
| 38045 | 2 | RW | float | 输出电流C K | 1
| 38047 | 2 | RW | float | 输出电流C B | 1
| 38049 | 2 | RW | float | 输出电流D K | 1
| 38051 | 2 | RW | float | 输出电流D B | 1
| 38053 | 2 | RW | float | 逆变电压直流分量A K | 1
| 38055 | 2 | RW | float | 逆变电压直流分量A B | 1
| 38057 | 2 | RW | float | 逆变电压直流分量B K | 1
| 38059 | 2 | RW | float | 逆变电压直流分量B B | 1
| 38061 | 2 | RW | float | 逆变电压直流分量C K | 1
| 38063 | 2 | RW | float | 逆变电压直流分量C B | 1
| 38065 | 2 | RW | float | 逆变电流直流分量A K | 1
| 38067 | 2 | RW | float | 逆变电流直流分量A B | 1
| 38069 | 2 | RW | float | 逆变电流直流分量B K | 1
| 38071 | 2 | RW | float | 逆变电流直流分量B B | 1
| 38073 | 2 | RW | float | 逆变电流直流分量C K | 1
| 38075 | 2 | RW | float | 逆变电流直流分量C B | 1
| 38077 | 2 | RW | float | 母线上电容电压 K | 1
| 38079 | 2 | RW | float | 母线上电容电压 B | 1
| 38081 | 2 | RW | float | 母线下电容电压 K | 1
| 38083 | 2 | RW | float | 母线下电容电压 B | 1
| 38085 | 2 | RW | float | 电池电压 K | 1
| 38087 | 2 | RW | float | 电池电压 B | 1
| 38089 | 2 | RW | float | 电池电流 K | 1
| 38091 | 2 | RW | float | 电池电流 B | 1
| 38093 | 2 | RW | float | 平衡桥电容电压 K | 1
| 38095 | 2 | RW | float | 平衡桥电容电压 B | 1
| 38097 | 2 | RW | float | 平衡桥电感电流 K | 1
| 38099 | 2 | RW | float | 平衡桥电感电流 B | 1
| 38101 | 2 | RW | float | 模块温度 K | 1
| 38103 | 2 | RW | float | 模块温度 B | 1
| 38105 | 2 | RW | float | 电容电流A K | 1
| 38107 | 2 | RW | float | 电容电流A B | 1
| 38109 | 2 | RW | float | 电容电流B K | 1
| 38111 | 2 | RW | float | 电容电流B B | 1
| 38113 | 2 | RW | float | 电容电流C K | 1
| 38115 | 2 | RW | float | 电容电流C B | 1
厂家功能
综合信息 39900 - 39999
| 39000 | 1 | R | uint16 | 协议版本 |  | 默认值0xA03 对外modbus协议版本，高字节：大版本号；低字节：小版本号 eg：V10.3，数据为：0xA03 | 2563
PCS参数信息 40000 - 45000
| 40001 | 1 | R/W | uint16 | PCS序号设置 | 1 | 设置PCS的序号，0~x分别表示第1~x台PCS，0xff则给所有PCS设置
| 40002 | 1 | W | uint16 | 清除 | 1 | 1-使能，0-无效 bit0：清除日志 bit1：清除发电量 bit2：恢复默认参数
| 40003 | 1 | R/W | uint16 | CAN地址设置 | 1 | 默认:1 给设备CAN接口设置地址，公司内部使用
| 40004 | 1 | R/W | uint16 | 升级目标总数 | 1 | 升级目标总数。 当使用同一固件对一个或多个目标同时升级时，该寄存器的值表示升级目标的总数量
| 40005 | 1 | R | uint16 | 升级结果 | 1 | 升级结果bit表1。 bit值为0表示升级未完成或失败； bit值为1表示升级成功。 最低位表示编号为1的升级目标。最高位表示编号为16的升级目标。
| 40006 | 1 | W | uint16 | 升级控制 | 1 | 升级控制寄存器。 包含需要升级的芯片组合，每个位的解释如下： Bit0：PMU Bit1：PCS_ARM Bit2：PCS_FPGA
| 40007 | 1 | R | uint16 | 当前升级进度 | 1 | 高字节表示当前升级的目标芯片： 0x00：不在升级状态； 0x01：PMU升级； 0x02：PCS_ARM升级； 0x03：PCS_FPGA升级； 低字节表示当前升级进度： 进度范围0-100%
| 40008 | 1 | R | uint16 | 当前升级状态 | 1 | 0：升级空闲 1：升级成功 2：固件下发中 3：固件烧录中 4：升级失败
故障信息配置（对应PCS故障信息表 的属性配置）
| 40121 | 16 | R/W | uint16 | 故障启用配置 | 1 | 对应PCS故障信息表1-16 bit值：0-不启用；1-启用
| 40137 | 16 | R/W | uint16 | 故障自恢复配置 | 1 | 对应PCS故障信息表1-16 bit值：0-不可恢复；1-可恢复
| 40153 | 32 | R/W | uint16 | 故障类型 | 1 | 对应PCS故障信息表1-16 每2个bit位数值对应故障类型：1-指示；2-告警；3-故障
保护参数（参考故障配置表） 40201-40280 保护动作值；40281-40360 保护恢复值；40361-40440 保护动作时间值；40441-40520 保护恢复时间值
| 40201 | 1 | R/W | uint16 | A相桥侧过流速断 | 1
| 40202 | 1 | R/W | uint16 | B相桥侧过流速断 | 1
| 40203 | 1 | R/W | uint16 | C相桥侧过流速断 | 1
| 40204 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧过流速断 | 1
| 40205 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧上母线过压速断 | 1
| 40206 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧下母线过压速断 | 1
| 40207 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧总母线过压速断 | 1
| 40208 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧母线不均压速断 | 1
| 40209 | 1 | R/W | uint16 | 电容电流振荡速断 | 1
| 40210 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40211 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40212 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40213 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40214 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40215 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40216 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40217 | 1 | R/W | uint16 | 电网丢失 | 1
| 40218 | 1 | R/W | uint16 | 电网过压 | 1
| 40219 | 1 | R/W | uint16 | 电网欠压 | 1
| 40220 | 1 | R/W | uint16 | 电网过频 | 1
| 40221 | 1 | R/W | uint16 | 电网欠频 | 1
| 40222 | 1 | R/W | uint16 | 电网THDu超限 | 1
| 40223 | 1 | R/W | uint16 | 缺相故障 | 1
| 40224 | 1 | R/W | uint16 | 相序错误 | 1
| 40225 | 1 | R/W | uint16 | 孤岛保护 | 1
| 40226 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40227 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40228 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40229 | 1 | R/W | uint16 | 腔内过温 | 1
| 40230 | 1 | R/W | uint16 | 急停 | 1
| 40231 | 1 | R/W | uint16 | 风机 | 1
| 40232 | 1 | R/W | uint16 | 过温 | 1
| 40233 | 1 | R/W | uint16 | A相输出过流 | 1
| 40234 | 1 | R/W | uint16 | B相输出过流 | 1
| 40235 | 1 | R/W | uint16 | C相输出过流 | 1
| 40236 | 1 | R/W | uint16 | 输出不平衡超限 | 1
| 40237 | 1 | R/W | uint16 | 输出直流分量超限（DCI） | 1
| 40238 | 1 | R/W | uint16 | 漏电流超限（GFCI） | 1
| 40239 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40240 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40241 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40242 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40243 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40244 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40245 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40246 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40247 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40248 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40249 | 1 | R/W | uint16 | A相输出过压 | 1
| 40250 | 1 | R/W | uint16 | B相输出过压 | 1
| 40251 | 1 | R/W | uint16 | C相输出过压 | 1
| 40252 | 1 | R/W | uint16 | A相输出欠压 | 1
| 40253 | 1 | R/W | uint16 | B相输出欠压 | 1
| 40254 | 1 | R/W | uint16 | C相输出欠压 | 1
| 40255 | 1 | R/W | uint16 | 输出过频 | 1
| 40256 | 1 | R/W | uint16 | 输出欠频 | 1
| 40257 | 1 | R/W | uint16 | 输出不平衡超限 | 1
| 40258 | 1 | R/W | uint16 | 输出直流分量超限（DCV） | 1
| 40259 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40260 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40261 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40262 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40263 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
| 40264 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1 | [5 empty] | ？
| 40265 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧上母线过压 | 1
| 40266 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧下母线过压 | 1 |  |  |  |  | 编址参数 | ？
| 40267 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧总母线过压 | 1 |  |  |  |  | 其他参数
| 40268 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧总母线欠压 | 1
| 40269 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧母线不均压 | 1
| 40270 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧充电过流 | 1
| 40271 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧放电过流 | 1
| 40272 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘阻抗异常 | 1 |  |  |  |  | 额定参数
变更 | 40273 | 1 | R/W | uint16 | 拉弧检测故障（AFCI） | 1
变更 | 40274 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧输入过压 | 1
变更 | 40275 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧输入欠压 | 1
变更 | 40276 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧输入反接 | 1
变更 | 40277 | 1 | R/W | uint16 | 直流侧输入开路 | 1
变更 | 40278 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
变更 | 40279 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
变更 | 40280 | 1 | R/W | uint16 | 预留 | 1
变更
变更 | 寄存器地址: 厂家配置与调试 （供工厂测试和研发人员调试使用，不对维护人员和客户开放）
变更 | 寄存器地址: 调试参数 43001-43200
变更 | 43001 | 1 | R/W | uint16 | 调试功能 | 1 | 0:禁用； 1：启用
变更 | 43002 | 1 | R/W | uint16 | 调试模式 | 1 | 0：自动模式(开启全部保护)； 1：手动模式(只有硬件保护和速断保护)； 2：测试模式(没有保护和逻辑约束)
变更 | 43003 | 1 | W | uint16 | 继电器控制 | 1 | bit位：0：分；1：合 bit0：DC预充继电器 bit1：DC主路接触器 bit2：AC旁路继电器 bit3：AC主路继电器
变更 | 43004 | 1 | W | uint16 | 功能指令控制 | 1 | bit位：0：无效；1：有效 bit0：PWM指令
变更 | 43005 | 1 | R | uint16 | 上电状态过程 | 1
变更 | 43006 | 1 | R/W | uint16 | 开环输出目标电压 | 1
变更 | 43007 | 1 | R/W | uint16 | 开环直流输入电压 | 1
变更 | 43008 | 1 | R/W | uint16 | 调试信息1 | 1
变更 | 43009 | 1 | R/W | uint16 | 调试信息2 | 1
变更 | 43010 | 1 | R/W | uint16 | 有功功率 | 1
变更 | 43011 | 1 | R/W | uint16 | 无功功率 | 1
变更 | 43012 | 1 | R/W | uint16 | 调试信息5 | 1
变更 | 43013 | 1 | R/W | uint16 | 调试信息6 | 1
变更 | 43014 | 1 | R | uint16 | 系统状态 | 1 | 0：等待状态 1：并网中 2：运行状态 3：故障状态 4：调试状态
新增
| 43051 | 1 | R | uint16 | 电池堆1允许开机状态 | 1 | 0：不允许开机 1：允许开机 |  |  |  | SBMU充放电参数
| 43052 | 1 | RW | uint16 | 电池堆1开关机 | 1 | 0：关机 1：开机
| 43053 | 1 | R | uint16 | 电池堆1标识 | 1
| 43054 | 1 | R | uint16 | 电池堆1运行状态 | 1 | 0：关机 1：运行
| 43055 | 1 | R | uint16 | 电池堆2允许开机状态 | 1 | 0：不允许开机 1：允许开机
| 43056 | 1 | RW | uint16 | 电池堆2开关机 | 1 | 0：关机 1：开机
| 43057 | 1 | R | uint16 | 电池堆2标识 | 1
| 43058 | 1 | R | uint16 | 电池堆2运行状态 | 1 | 0：关机 1：运行
变更 | 寄存器地址: 校准系数 43201-43300
变更 | 43201 | 1 | R/W | uint16 | A相输出电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43202 | 1 | R/W | uint16 | A相输出电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43203 | 1 | R/W | uint16 | B相输出电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43204 | 1 | R/W | uint16 | B相输出电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0 |  |  | 设置累计充电容量数
变更 | 43205 | 1 | R/W | uint16 | C相输出电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43206 | 1 | R/W | uint16 | C相输出电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0 |  |  | 设置累计充电电量数
变更 | 43207 | 1 | R/W | uint16 | A相输出电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43208 | 1 | R/W | uint16 | A相输出电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0 |  |  | 设置故障阈值
变更 | 43209 | 1 | R/W | uint16 | B相输出电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43210 | 1 | R/W | uint16 | B相输出电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43211 | 1 | R/W | uint16 | C相输出电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43212 | 1 | R/W | uint16 | C相输出电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43213 | 1 | R/W | uint16 | N相输出电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43214 | 1 | R/W | uint16 | N相输出电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43215 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43216 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43217 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43218 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43219 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43220 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43221 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43222 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43223 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43224 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43225 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43226 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43227 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电压直流分量校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43228 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电压直流分量校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43229 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电压直流分量校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43230 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电压直流分量校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43231 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电压直流分量校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43232 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电压直流分量校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43233 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电流直流分量校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43234 | 1 | R/W | uint16 | A相逆变电流直流分量校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43235 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电流直流分量校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43236 | 1 | R/W | uint16 | B相逆变电流直流分量校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43237 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电流直流分量校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43238 | 1 | R/W | uint16 | C相逆变电流直流分量校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43239 | 1 | R/W | uint16 | 母线上电容电压采样校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43240 | 1 | R/W | uint16 | 母线上电容电压采样校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43241 | 1 | R/W | uint16 | 母线下电容电压采样校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43242 | 1 | R/W | uint16 | 母线下电容电压采样校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43243 | 1 | R/W | uint16 | 电池电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43244 | 1 | R/W | uint16 | 电池电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43245 | 1 | R/W | uint16 | 电池电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43246 | 1 | R/W | uint16 | 电池电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43247 | 1 | R/W | uint16 | 平衡桥电容电压校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43248 | 1 | R/W | uint16 | 平衡桥电容电压校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43249 | 1 | R/W | uint16 | 平衡桥电容电流校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43250 | 1 | R/W | uint16 | 平衡桥电容电流校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更 | 43251 | 1 | R/W | uint16 | 模块温度最大值校准系数K | 0.001 | 默认值1 | 1
变更 | 43252 | 1 | R/W | uint16 | 模块温度最大值校准偏移量B | 0.001 | 默认值0 | 0
变更
变更
变更 | 寄存器地址: BMS参数信息 45001 - 47000
变更 | 45001 | 1 | R/W | uint16 | BMS序号设置 | 1 | 高字节：组串序号 低字节：PACK序号 0xff给所有簇/PACK设置信息，0~x，给对应簇/PACK设置信息
变更 | 寄存器地址: 45002; 大小: 1; 读写属性: W; 类型: uint16; 寄存器名称: 0x01:强制VCMU重新编码请求
变更 | 45003 | 1 | R/W | uint16 | 设置编址参数 |  | 高8位：ID号 低8位：VCMU数量
变更 | 寄存器地址: 45004; 大小: 1; 读写属性: R/W; 类型: uint16; 寄存器名称: 电池组串联数 | 设置故障恢复值
变更 | 寄存器地址: 45005; 大小: 1; 读写属性: R/W; 类型: uint16; 寄存器名称: 电池组并联数
变更 | 寄存器地址: 45006; 大小: 1; 读写属性: R/W; 类型: uint16; 寄存器名称: 电池类型
变更 | 45007 | 1 | R/W | uint16 | 高压自主控制 |  | 0非自主，1自主
变更 | 45008 | 1 | R/W | uint16 | 绝缘检测模式 |  | 0-合高压前检测，1-周期检测，2-关闭绝缘检测电路供电、99-关闭
变更 | 45009 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定容量 | 0.1Ah
变更 | 45010 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定能量 | 0.1kWh
变更 | 45011 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定总压 | 0.1V
变更 | 45012 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定充电功率 | 0.1kw
变更 | 45013 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定放电功率 | 0.1kw
变更 | 45014 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定充电电流 | 0.1A
变更 | 45015 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定放电电流 | 0.1A
变更 | 45016 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定最高SOC | 0.1%
变更 | 45017 | 1 | R/W | uint16 | 电池组额定最低SOC | 0.1%
变更 | 45018 | 1 | R/W | uint16 | 均衡截止电压 | mV
变更 | 45019 | 1 | R/W | uint16 | 均衡温度过高值 | ℃ | 偏移-40
变更 | 45020 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高值 | mV
变更 | 45021 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低值 | mV
变更 | 45022 | 1 | R/W | uint16 | 单体温度过低值 | ℃ | 偏移-40
变更 | 45023 | 1 | R/W | uint16 | 单体温度过高值 | ℃ | 偏移-40
变更 | 45024 | 1 | R/W | uint16 | 过压唤醒阈值 | mV
| 45025 | 1 | R/W | uint16 | 欠压唤醒阈值 | mV
新增 | 45026 | 1 | R/W | uint16 | 过温唤醒阈值 | ℃ | 偏移-40
新增 | 45027 | 1 | R/W | uint16 | 电池充电截止总压 | 0.1V
新增 | 45028 | 1 | R/W | uint16 | 电池充电截止单体电压 | 0.001V
新增 | 45029 | 1 | R/W | uint16 | 电池充电降流单体电压 | 0.001V
新增 | 45030 | 1 | R/W | uint16 | 电池充电降电流步长 | 0.1A
新增 | 45031 | 1 | R/W | uint16 | 电池充电截止电流 | 0.1A
新增 | 45032 | 1 | R/W | uint16 | 电池充电最小允许单体电压 | 0.001V
| 45033 | 1 | R/W | uint16 | 电池放电截止总压 | 0.1V
| 45034 | 1 | R/W | uint16 | 电池放电截止单体电压 | 0.001V
| 45035 | 1 | R/W | uint16 | 电池放电降流单体电压 | 0.001V
| 45036 | 1 | R/W | uint16 | 电池放电降电流步长 | 0.1A
| 45037 | 1 | R/W | uint16 | 电池放电截止电流 | 0.1A
| 45038 | 1 | R/W | uint16 | 设置SOC | 0.1
| 45039 | 1 | R/W | uint16 | 设置SOH | 0.1
| 45040 | 2 | R/W | uint32 | 累计充电容量 | 0.1Ah
| 45042 | 2 | R/W | uint32 | 累计放电容量 | 0.1Ah
| 45044 | 2 | R/W | uint32 | 累计充电电量 | 0.1kWh
| 45046 | 2 | R/W | uint32 | 累计放电电量 | 0.1kWh
| 45048 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过高3级故障阈值 | 0.1V
| 45049 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过低3级故障阈值 | 0.1V
| 45050 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高3级故障阈值 | 0.001V
| 45051 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低3级故障阈值 | 0.001V
| 45052 | 1 | R/W | uint16 | 充电电流过大3级故障阈值 | 0.1A
| 45053 | 1 | R/W | uint16 | 放电电流过大3级故障阈值 | 0.1A
| 45054 | 1 | R/W | uint16 | SOC过高3级故障阈值 | 0.1%
| 45055 | 1 | R/W | uint16 | SOC过低3级故障阈值 | 0.1%
| 45056 | 1 | R/W | uint16 | SOH过低3级故障阈值 | 0.1%
| 45057 | 1 | R/W | uint16 | 电池总内阻过高3级故障阈值 | 0.1mΩ
| 45058 | 1 | R/W | uint16 | 压差过大3级故障阈值 | 0.001V
| 45059 | 1 | R/W | uint16 | 温差过大3级故障阈值 | 1℃
| 45060 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过高3级故障阈值 | 1℃ | -40
新增 | 45061 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过低3级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45062 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过高3级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45063 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过低3级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45064 | 1 | R/W | int16 | 极柱温度过高3级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45065 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过高2级故障阈值 | 0.1V
| 45066 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过低2级故障阈值 | 0.1V
| 45067 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高2级故障阈值 | 0.001V
| 45068 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低2级故障阈值 | 0.001V
| 45069 | 1 | R/W | uint16 | 充电电流过大2级故障阈值 | 0.1A
| 45070 | 1 | R/W | uint16 | 放电电流过大2级故障阈值 | 0.1A
| 45071 | 1 | R/W | uint16 | SOC过高2级故障阈值 | 0.1%
| 45072 | 1 | R/W | uint16 | SOC过低2级故障阈值 | 0.1%
| 45073 | 1 | R/W | uint16 | SOH过低2级故障阈值 | 0.1%
| 45074 | 1 | R/W | uint16 | 电池总内阻过高2级故障阈值 | 0.1mΩ
| 45075 | 1 | R/W | uint16 | 压差过大2级故障阈值 | 0.001V
| 45076 | 1 | R/W | uint16 | 温差过大2级故障阈值 | 1℃
| 45077 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过高2级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45078 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过低2级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45079 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过高2级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45080 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过低2级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45081 | 1 | R/W | int16 | 极柱温度过高2级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45082 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过高1级故障阈值 | 0.1V
| 45083 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过低1级故障阈值 | 0.1V
| 45084 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高1级故障阈值 | 0.001V
| 45085 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低1级故障阈值 | 0.001V
| 45086 | 1 | R/W | uint16 | 充电电流过大1级故障阈值 | 0.1A
| 45087 | 1 | R/W | uint16 | 放电电流过大1级故障阈值 | 0.1A
| 45088 | 1 | R/W | uint16 | SOC过高1级故障阈值 | 0.1%
| 45089 | 1 | R/W | uint16 | SOC过低1级故障阈值 | 0.1%
| 45090 | 1 | R/W | uint16 | SOH过低1级故障阈值 | 0.1%
| 45091 | 1 | R/W | uint16 | 电池总内阻过高1级故障阈值 | 0.1mΩ
| 45092 | 1 | R/W | uint16 | 压差过大1级故障阈值 | 0.001V
| 45093 | 1 | R/W | uint16 | 温差过大1级故障阈值 | 1℃
| 45094 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过高1级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45095 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过低1级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45096 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过高1级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45097 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过低1级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45098 | 1 | R/W | int16 | 极柱温度过高1级故障阈值 | 1℃ | -40
| 45099 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过高3级故障恢复值 | 0.1V
| 45100 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过低3级故障恢复值 | 0.1V
| 45101 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高3级故障恢复值 | 0.001V
| 45102 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低3级故障恢复值 | 0.001V
| 45103 | 1 | R/W | uint16 | 充电电流过大3级故障恢复值 | 0.1A
| 45104 | 1 | R/W | uint16 | 放电电流过大3级故障恢复值 | 0.1A
| 45105 | 1 | R/W | uint16 | SOC过高3级故障恢复值 | 0.1%
| 45106 | 1 | R/W | uint16 | SOC过低3级故障恢复值 | 0.1%
| 45107 | 1 | R/W | uint16 | SOH过低3级故障恢复值 | 0.1%
| 45108 | 1 | R/W | uint16 | 电池总内阻过高3级故障恢复值 | 0.1mΩ
| 45109 | 1 | R/W | uint16 | 压差过大3级故障恢复值 | 0.001V
| 45110 | 1 | R/W | uint16 | 温差过大3级故障恢复值 | 1℃
| 45111 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过高3级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45112 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过低3级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45113 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过高3级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45114 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过低3级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45115 | 1 | R/W | int16 | 极柱温度过高3级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45116 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过高2级故障恢复值 | 0.1V
| 45117 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过低2级故障恢复值 | 0.1V
| 45118 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高2级故障恢复值 | 0.001V
| 45119 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低2级故障恢复值 | 0.001V
| 45120 | 1 | R/W | uint16 | 充电电流过大2级故障恢复值 | 0.1A
| 45121 | 1 | R/W | uint16 | 放电电流过大2级故障恢复值 | 0.1A
| 45122 | 1 | R/W | uint16 | SOC过高2级故障恢复值 | 0.1%
| 45123 | 1 | R/W | uint16 | SOC过低2级故障恢复值 | 0.1%
| 45124 | 1 | R/W | uint16 | SOH过低2级故障恢复值 | 0.1%
| 45125 | 1 | R/W | uint16 | 电池总内阻过高2级故障恢复值 | 0.1mΩ
| 45126 | 1 | R/W | uint16 | 压差过大2级故障恢复值 | 0.001V
| 45127 | 1 | R/W | uint16 | 温差过大2级故障恢复值 | 1℃
| 45128 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过高2级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45129 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过低2级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45130 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过高2级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45131 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过低2级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45132 | 1 | R/W | int16 | 极柱温度过高2级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45133 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过高1级故障恢复值 | 0.1V
| 45134 | 1 | R/W | uint16 | 电池总电压过低1级故障恢复值 | 0.1V
| 45135 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过高1级故障恢复值 | 0.001V
| 45136 | 1 | R/W | uint16 | 单体电压过低1级故障恢复值 | 0.001V
| 45137 | 1 | R/W | uint16 | 充电电流过大1级故障恢复值 | 0.1A
| 45138 | 1 | R/W | uint16 | 放电电流过大1级故障恢复值 | 0.1A
| 45139 | 1 | R/W | uint16 | SOC过高1级故障恢复值 | 0.1%
| 45140 | 1 | R/W | uint16 | SOC过低1级故障恢复值 | 0.1%
| 45141 | 1 | R/W | uint16 | SOH过低1级故障恢复值 | 0.1%
| 45142 | 1 | R/W | uint16 | 电池总内阻过高1级故障恢复值 | 0.1mΩ
| 45143 | 1 | R/W | uint16 | 压差过大1级故障恢复值 | 0.001V
| 45144 | 1 | R/W | uint16 | 温差过大1级故障恢复值 | 1℃
| 45145 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过高1级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45146 | 1 | R/W | int16 | 电池放电温度过低1级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45147 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过高1级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45148 | 1 | R/W | int16 | 电池充电温度过低1级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45149 | 1 | R/W | int16 | 极柱温度过高1级故障恢复值 | 1℃ | -40
| 45193 | 1 | R/W | uint16 | 系统锁单体充电保护值 | 0.001V
| 45194 | 1 | R/W | uint16 | 系统锁单体放电保护值 | 0.001V
| 45195 | 1 | R/W | uint16 | 系统锁单体充放电高温保护值 | 1℃ | -40
| 45196 | 1 | R/W | uint16 | 系统锁单体充放电低温保护值 | 1℃ | -40
| 45197 | 1 | R/W | uint16 | 系统锁总压充电保护值 | 0.1V
| 45198 | 1 | R/W | uint16 | 系统锁总压放电保护值 | 0.1V
| 45199 | 1 | R/W | uint16 | 均衡功能配置 | 1 | 均衡关闭：0x00 均衡开启：0x01
| 45200 | 1 | R/W | uint16 | 均衡管理模式 | 1 | 0-被动均衡，1-主动均衡。默认主动均衡
标定信息 41201 —41220
| 45201 | 1 | R/W | uint16 | AFE1电压采集通道 | 1 | AFE电压采集通道：每bit代表一节电芯位置，1代表有效，0代表无效；
| 45202 | 1 | R/W | uint16 | AFE1温度通道采集个数 | 1 | 高字节：AFE温度采集个数范围：1~255
| 45203 | 1 | R/W | uint16 | AFE1保险位置 | 1 | 保险位置01-04，每个占用4个bit位，大端模式 AFE保险位置值范围：1~15，默认为0,1代表有效;按实际AFE采集位置填写1～15;
| 45204 | 1 | R/W | uint16 | AFE1特殊温度位置 | 1 | 高字节：温度特殊位置01-02：每个占用4个bit位，大端模式；按实际AFE采集位置填写1～15
| 45205 | 1 | R/W | uint16 | AFE2电压采集通道 | 1 | AFE电压采集通道：每bit代表一节电芯位置，1代表有效，0代表无效；
| 45206 | 1 | R/W | uint16 | AFE2温度通道采集个数 | 1 | 高字节：AFE温度采集个数范围：1~255
| 45207 | 1 | R/W | uint16 | AFE2保险位置 | 1 | 保险位置01-04，每个占用4个bit位，大端模式 AFE保险位置值范围：1~15，默认为0,1代表有效;按实际AFE采集位置填写1～15;
| 45208 | 1 | R/W | uint16 | AFE2特殊温度位置 | 1 | 高字节：温度特殊位置01-02：每个占用4个bit位，大端模式；按实际AFE采集位置填写1～15
| 45209 | 1 | R/W | uint16 | AFE3电压采集通道 | 1 | AFE电压采集通道：每bit代表一节电芯位置，1代表有效，0代表无效；
| 45210 | 1 | R/W | uint16 | AFE3温度通道采集个数 | 1 | 高字节：AFE温度采集个数范围：1~255
| 45211 | 1 | R/W | uint16 | AFE3保险位置 | 1 | 保险位置01-04，每个占用4个bit位，大端模式 AFE保险位置值范围：1~15，默认为0,1代表有效;按实际AFE采集位置填写1～15;
| 45212 | 1 | R/W | uint16 | AFE3特殊温度位置 | 1 | 高字节：温度特殊位置01-02：每个占用4个bit位，大端模式；按实际AFE采集位置填写1～15
| 45213 | 1 | R/W | uint16 | AFE4电压采集通道 | 1 | AFE电压采集通道：每bit代表一节电芯位置，1代表有效，0代表无效；
| 45214 | 1 | R/W | uint16 | AFE4温度通道采集个数 | 1 | 高字节：AFE温度采集个数范围：1~255
| 45215 | 1 | R/W | uint16 | AFE4保险位置 | 1 | 保险位置01-04，每个占用4个bit位，大端模式 AFE保险位置值范围：1~15，默认为0,1代表有效;按实际AFE采集位置填写1～15;
| 45216 | 1 | R/W | uint16 | AFE4特殊温度位置 | 1 | 高字节：温度特殊位置01-02：每个占用4个bit位，大端模式；按实际AFE采集位置填写1～15
| 45217 | 1 | R/W | uint16 | AFE5电压采集通道 | 1 | AFE电压采集通道：每bit代表一节电芯位置，1代表有效，0代表无效；
| 45218 | 1 | R/W | uint16 | AFE5温度通道采集个数 | 1 | 高字节：AFE温度采集个数范围：1~255
| 45219 | 1 | R/W | uint16 | AFE5保险位置 | 1 | 保险位置01-04，每个占用4个bit位，大端模式 AFE保险位置值范围：1~15，默认为0,1代表有效;按实际AFE采集位置填写1～15;
| 45220 | 1 | R/W | uint16 | AFE5特殊温度位置 | 1 | 高字节：温度特殊位置01-02：每个占用4个bit位，大端模式；按实际AFE采集位置填写1～15
其他标定信息 45300-45326
| 45300 | 1 | R/W | uint16 | 最大功率倍率 | 0.1 | DV测试需求；设置值1.2即允许充放的电流功率将变为原来实际值的1.2倍；（软件内部锁死最大5倍）
| 45301 | 1 | R/W | uint16 | 液冷控制制冷设置温度1 | 1℃ | 第1档制冷温度，407锁死范围10-30，超出后默认25
| 45302 | 1 | R/W | uint16 | 液冷控制制冷设置温度2 | 1℃ | 第2档制冷温度（比第1档低），407锁死范围10-30，超出后默认20
| 45303 | 1 | R/W | uint16 | 液冷控制制热设置温度1 | 1℃ | 第1档制热温度，407锁死范围15-50，超出后默认30
| 45304 | 1 | R/W | uint16 | 液冷控制制热设置温度2 | 1℃ | 第2档制热温度（比第1档高），407锁死范围15-50，超出后默认32
| 45305 | 1 | R/W | uint16 | 一级制冷进入平均温度阈值 | 1℃
| 45306 | 1 | R/W | uint16 | 一级制冷进入最大温度阈值 | 1℃
| 45307 | 1 | R/W | uint16 | 二级制冷进入平均温度阈值 | 1℃
| 45308 | 1 | R/W | uint16 | 二级制冷进入最大温度阈值 | 1℃
| 45309 | 1 | R/W | uint16 | 二级制冷退回一级平均温度阈值 | 1℃
| 45310 | 1 | R/W | uint16 | 二级制冷退回一级最大温度阈值 | 1℃
| 45311 | 1 | R/W | uint16 | 退出制冷平均温度阈值 | 1℃ | 只是保护值，实际退出看电流
| 45312 | 1 | R/W | uint16 | 退出制冷最大温度阈值 | 1℃
| 45313 | 1 | R/W | uint16 | 退出制冷电流值 | 1A | 设置90，就算电流在90A内退出制冷模式
| 45314 | 1 | R/W | uint16 | 一级制热进入平均温度阈值 | 1℃
| 45315 | 1 | R/W | uint16 | 一级制热进入最小温度阈值 | 1℃
| 45316 | 1 | R/W | uint16 | 二级制热进入平均温度阈值 | 1℃
| 45317 | 1 | R/W | uint16 | 二级制热进入最小温度阈值 | 1℃
| 45318 | 1 | R/W | uint16 | 二级制热退回一级平均温度阈值 | 1℃
| 45319 | 1 | R/W | uint16 | 二级制热退回一级最小温度阈值 | 1℃
| 45320 | 1 | R/W | uint16 | 退出制热平均温度阈值 | 1℃
| 45321 | 1 | R/W | uint16 | 退出制热最小温度阈值 | 1℃
| 45322 | 1 | R/W | uint16 | 退出制热电流值 | 1A
| 45323 | 1 | R/W | uint16 | 启动液冷机制冷，制热，自循环的最小电流 | 1A
| 45324 | 1 | R/W | uint16 | 结束液冷机制冷，制热，自循环的最小电流 | 1A
| 45325 | 1 | R/W | uint16 | 控制液冷的用户模式 | 1 | 0：自动（407液冷流程控制）；1：手动
| 45326 | 1 | R/W | uint16 | 手动控制液冷的运行模式 | 1 | 0：停止；1：制冷；2：制热；3：自循环；5：自动（液冷机自己控制）

## 内部拓展功能
获取历史事件条数 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x51 | 1 | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 事件条数H | 事件条数L | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x51 | 1 | 设备内事件条数 |  | modbus crc
获取历史事件数据内容 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 起始事件H | 起始事件L | 事件条数 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x51 | 2 | 从第几条开始读取 |  | n | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 数据长度 | 事件1 ID_H | 事件1 ID_L | 事件1 年 | 事件1 月 | 事件1 日 | 事件1 时 | 事件1 分 | 事件1 秒 | ………… | 事件N | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x51 | 2 | 9*n | 事件ID |  | 低2位 | [7 empty] | modbus crc
获取故障录波索引信息 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 校验码 H | 校验码 L
|  | 0x52 | 1 | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 录波条数 | 数据长度 | 故障1 序号 | 故障1 ID H | 故障1 ID L | 故障1 年 | 故障1 月 | 故障1 日 | 故障1 时 | 故障1 分 | 故障1 秒 | 故障len H | 故障len H | 故障len L | 故障len L | ………… | 故障N | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x52 | 1 | n | 13*n | 故障序号 | 故障ID |  | 低2位 | [5 empty] | 故障长度 | [5 empty] | modbus crc
获取某一故障录波信息具体信息 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 故障序号 | 起始位置H | 起始位置H | 起始位置L | 起始位置L | 读取长度H | 读取长度L | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x52 | 2 |  | 从该故障的某一位置读取 |  |  |  | 读取数据长度 |  | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 数据长度H | 数据长度L | 故障数据 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x52 | 2 | 故障数据长度n |  | nbyte | modbus crc
获取某一采样波形实时数据 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 波形序号 | ADC序号 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x52 | 3 | n | n | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 数据长度H | 数据长度L | 故障数据 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x52 | 3 | 故障数据长度n |  | nbyte | modbus crc
获取历史发电量 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 时间类型 | 电量类型 | 起始位置H | 起始位置L | 个数 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x53 | 1 | 1~4 | 1~2 | 从当前往前数第X个 |  | N | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 数据长度H | 数据长度L | 发电量数据1 |  |  |  | … | 发电量数据N |  |  |  | 校验码 L | 校验码 H
| 功能码: 0x53; 子功能码: 1; 数据长度H: N*4; 故障数据: 最新的一个发电量数据，高字节在前 |  |  | 第N个发电量数据，高字节在前 |  |  |  | modbus crc
获取历史发电量 | 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 时间类型 | 电量类型 | 起始-年 | 起始-月 | 起始-日 | 截止-年 | 截止-月 | 截止-日 | 校验码 L | 校验码 H
|  | 0x53 | 2 | 1~4 | 1~2 | 开始获取电量时间 |  |  | 截止获取电量时间 |  |  | modbus crc
| 从机地址 | 功能码 | 子功能码 | 数据长度H | 数据长度L | 发电量数据1 |  |  |  | … | 发电量数据N |  |  |  | 校验码 L | 校验码 H
| 功能码: 0x53; 子功能码: 2; 数据长度H: N*4; 故障数据: 最新的一个发电量数据，高字节在前 |  |  | 第N个发电量数据，高字节在前 |  |  |  | modbus crc
备注： 时间类型：1-每年电量；2-每月电量；3-每日电量；4-每时电量 电量类型：1-充电量；2-放电量 起始位置：默认从当前时间往前读取，0-从当前时间往前读取；3-从当前时间往前推3个电量数据开始读取 个数：本次读取的电量个数（需要计算一个长度，不要一次读太多） 起始年/截止年：年份-2000；eg：如2025年，则年的数值为25

## 箱体故障位
Table | Byte | Bit | 位字段 | 编号 | 备注
3031 | byte 0 | bit 0 | 系统缺水告警 |  | 液冷机故障
|  | bit 1 | 1#冷凝压力过高告
|  | bit 2 | 2#冷凝压力过高告警
|  | bit 3 | 出水压力过高告警
|  | bit 4 | 回水压力过低告警
bit 5
bit 6
bit 7
| byte 1 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
3032 | byte 0 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
| byte 1 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
3033 | byte 0 | bit 0 | 1#排气温感失效
|  | bit 1 | 1#冷凝温感失效
|  | bit 2 | 2#排气温感失效
|  | bit 3 | 2#冷凝温感失效
|  | bit 4 | 回水温感故障
|  | bit 5 | 出水温感故障
|  | bit 6 | 环境温感失效
|  | bit 7 | 异常掉电告警
| byte 1 | bit 0 | 1#高压压力传感器失效
|  | bit 1 | 2#高压压力传感器失效
|  | bit 2 | 补水箱低水位
bit 3
bit 4
|  | bit 5 | 回水压力传感器故障
|  | bit 6 | 出水压力传感器故障
bit 7
3034 | byte 0 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
| byte 1 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
3035 | byte 0 | bit 0 | 1#高压力锁定
|  | bit 1 | 1#排气过温锁定
|  | bit 2 | 1#系统低压力告警锁定
|  | bit 3 | 1#低压压力传感器失效
|  | bit 4 | 1#蒸发出口温感失效
|  | bit 5 | 1#压缩机变频器故
|  | bit 6 | 1#压机变频器通信故障
|  | bit 7 | 1#外风机变频器故障
| byte 1 | bit 0 | 1#外风机变频器通信故障
|  | bit 1 | 2#高压力锁定
|  | bit 2 | 2#排气过温锁定
|  | bit 3 | 2#系统低压力告警锁定
|  | bit 4 | 2#低压压力传感器失效
|  | bit 5 | 2#蒸发出口温感失效
|  | bit 6 | 2#压缩机变频器故障
|  | bit 7 | 2#压机变频器通信故障
3036 | byte 0 | bit 0 | 扩展模块通信故障
|  | bit 1 | 2#外风机变频器故障
|  | bit 2 | 2#外风机变频器通信故障
|  | bit 3 | 水泵压差低
|  | bit 4 | 回水温感故障&出水温感故障
|  | bit 5 | 电源故障
|  | bit 6 | 回水压力传感器故障&出水压力传感器故障
bit 7
| byte 1 | bit 0 | 1#循环水泵变频器故障
|  | bit 1 | 1#循环水泵变频器通信故障
|  | bit 2 | 1#电加热故障锁定
|  | bit 3 | 出水高温
|  | bit 4 | 出水低温
|  | bit 5 | 1#循环水泵过热保护告警锁定
|  | bit 6 | 2#循环水泵过热保护告警锁定
|  | bit 7 | 1#循环水泵过载保护锁定
3037 | byte 0 | bit 0 | 2#循环水泵过载保护锁定
|  | bit 1 | 2#循环水泵变频器故障
|  | bit 2 | 2#循环水泵变频器通信故障
|  | bit 3 | 2#电加热故障锁定
|  | bit 4 | APF故障
|  | bit 5 | DC_DC1 模块故障
|  | bit 6 | DC_DC2 模块故障
bit 7
| byte 1 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
3038 | byte 0 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
| byte 1 | bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7

## 箱变测控故障和状态位
| bit | 点位名称
13561 | bit0 | 箱变测控CEM9000S-X4-1：变压器超高温跳闸
| bit1 | 箱变测控CEM9000S-X4-2：变压器高温报警
| bit2 | 箱变测控CEM9000S-X4-3：变压器温控器故障报警
| bit3 | 箱变测控CEM9000S-X4-4：变压器风机故障报警
| bit4 | 箱变测控CEM9000S-X4-5：变压器铁芯报警
| bit5 | 箱变测控CEM9000S-X4-6：主变温控失电报警
| bit6 | 箱变测控CEM9000S-X4-7：变压器风机远传信号
| bit7 | 箱变测控CEM9000S-X4-8：变压器风机过热信号
| bit8 | 箱变测控CEM9000S-X4-9：低压室关门信号
| bit9 | 箱变测控CEM9000S-X4-10：变压器室关门信号
| bit10 | 箱变测控CEM9000S-X4-11：高压室关门信号
| bit11 | 箱变测控CEM9000S-X4-12：低压室/变压器室/高压室温控器断线报警信号
| bit12 | 箱变测控CEM9000S-X4-13：低压室/变压器室/高压室温控器超温报警信号
| bit13 | 箱变测控CEM9000S-X4-14：接地开关分位信号
| bit14 | 箱变测控CEM9000S-X4-15：接地开关合位信号
| bit15 | 箱变测控CEM9000S-X4-16：隔离开关分位信号
13562 | bit0 | 箱变测控CEM9000S-X4-17：隔离开关合位信号
| bit1 | 箱变测控CEM9000S-X4-18：高压开关分位信号
| bit2 | 箱变测控CEM9000S-X4-19：高压开关合位信号
| bit3 | 箱变测控CEM9000S-X4-20：高压开关未储能信号
| bit4 | 箱变测控CEM9000S-X4-21：高压/低压远方操作状态信号
| bit5 | 箱变测控CEM9000S-X4-22：高压控制回路电源消失信号
| bit6 | 箱变测控CEM9000S-X4-23：低压室/高压室/变压器室烟雾报警信号
| bit7 | 箱变测控CEM9000S-X4-24：低压室温度报警信号
| bit8 | 箱变测控CEM9000S-X4-25：UPS主机故障信号
| bit9 | 箱变测控CEM9000S-X4-26：PCSQF1开关故障信号
| bit10 | 箱变测控CEM9000S-X4-27：PCSQF1开关分闸信号
| bit11 | 箱变测控CEM9000S-X4-28：PCSQF1开关合闸信号
| bit12 | 箱变测控CEM9000S-X4-29：PCSQF2开关故障信号
| bit13 | 箱变测控CEM9000S-X4-30：PCSQF2开关分闸信号
| bit14 | 箱变测控CEM9000S-X4-31：PCSQF2开关合闸信号
| bit15 | 箱变测控CEM9000S-X4-32：(公共端)
13563 | bit0 | 箱变测控CEM9000S-Ix过流（备用）
| bit1 | 箱变测控CEM9000S-Ux过压（备用）
| bit2 | 箱变测控CEM9000S-差流速断
| bit3 | 箱变测控CEM9000S-比率差动
| bit4 | 箱变测控CEM9000S-差流越限告警
| bit5 | 箱变测控CEM9000S-CT异常告警
| bit6 | 箱变测控CEM9000S-一侧过流1段
| bit7 | 箱变测控CEM9000S-一侧过流2段
| bit8 | 箱变测控CEM9000S-一侧过流3段
| bit9 | 箱变测控CEM9000S-一侧零序过流1段
| bit10 | 箱变测控CEM9000S-一侧零序过流2段
| bit11 | 箱变测控CEM9000S-一侧反时限过流
| bit12 | 箱变测控CEM9000S-一侧零序反时限过流
| bit13 | 箱变测控CEM9000S-一侧负序过流
| bit14 | 箱变测控CEM9000S-一侧过压
| bit15 | 箱变测控CEM9000S-一侧零序过压
13564 | bit0 | 箱变测控CEM9000S-一侧失压
| bit1 | 箱变测控CEM9000S-一侧PT断线
| bit2 | 箱变测控CEM9000S-一侧CT断线
| bit3 | 箱变测控CEM9000S-一侧过负荷
| bit4 | 箱变测控CEM9000S-一侧负序过压
| bit5 | 箱变测控CEM9000S-二侧过流1段
| bit6 | 箱变测控CEM9000S-二侧过流2段
| bit7 | 箱变测控CEM9000S-二侧过流3段
| bit8 | 箱变测控CEM9000S-二侧零序过流1段
| bit9 | 箱变测控CEM9000S-二侧零序过流2段
| bit10 | 箱变测控CEM9000S-二侧反时限过流
| bit11 | 箱变测控CEM9000S-二侧零序反时限过流
| bit12 | 箱变测控CEM9000S-二侧负序过流
| bit13 | 箱变测控CEM9000S-二侧过压
| bit14 | 箱变测控CEM9000S-二侧零序过压
| bit15 | 箱变测控CEM9000S-二侧失压
13565 | bit0 | 箱变测控CEM9000S-二侧PT断线
| bit1 | 箱变测控CEM9000S-二侧CT断线
| bit2 | 箱变测控CEM9000S-二侧过负荷
| bit3 | 箱变测控CEM9000S-二侧负序过压
| bit4 | 箱变测控CEM9000S-事故总
| bit5 | 箱变测控CEM9000S-告警总
| bit6 | /
| bit7 | /
| bit8 | /
| bit9 | /
| bit10 | /
| bit11 | /
| bit12 | /
| bit13 | /
| bit14 | /
| bit15 | /

## PCS液冷故障位
液冷机 数据地址 | Bit | 位字段 | 编号 | 备注
13135 （0XE000） | bit 0 | 电源过电压告警 |  | 液冷机故障
| bit 1 | 电源欠电压告警
| bit 2 | 电源缺相告警
| bit 3 | 自循环出水高温保护
bit 4
| bit 5 | 电加热保护告警
| bit 6 | 烟雾告警 |  | 删除
| bit 7 | 水浸告警 |  | 删除
| bit 8 | 低水流告警
| bit 9 | 水箱低水位告警
| bit 10 | 水流量计通信故障
| bit 11 | 电加热过载告警锁定 |  | 删除
| bit 12 | /
| bit 13 | /
| bit 14 | /
| bit 15 | /
13136 （0XE001） | bit 0 | 室内温度探头故障 |  | 删除
| bit 1 | 室内湿度探头故障 |  | 删除
| bit 2 | 进水温度探头故障
| bit 3 | 出水温度探头故障
| bit 4 | 进水压力探头故障
| bit 5 | 出水压力探头故障
| bit 6 | 进水高温告警
| bit 7 | 进水低温告警
| bit 8 | 出水高温告警
| bit 9 | 出水低温告警
| bit 10 | SPI 通信故障 |  | 删除
| bit 11 | 室外温度探头故障
| bit 12 | 进出水温探头接反
| bit 13 | /
| bit 14 | /
| bit 15 | CAN 通讯故障 |  | 删除
13137 （0XE002） | bit 0 | 风机电流检测故障
| bit 1 | 风机缺相故障
| bit 2 | 风机 IPM fo 故障
| bit 3 | 风机 IPM 温度过高保护
| bit 4 | 风机过欠压
| bit 5 | 风机电机过温保护
| bit 6 | 风机外部故障
| bit 7 | 风机驱动通讯故障
| bit 8 | 预留 |  | 删除
| bit 9 | 外风机 5 故障锁定 |  | 删除
| bit 10 | 预留 |  | 删除
| bit 11 | 外风机 6 故障锁定 |  | 删除
| bit 12 | 出水高压预警
| bit 13 | 进水低压压力告警
| bit 14 | 出水高压压力告警锁定
| bit 15 | 远程 485 通讯故障 |  | 删除
13138（0XE003） | bit 0 | PCS 水泵 PWM 故障 |  | 删除
| bit 1 | PCS 出水压力偏高
| bit 2 | PCS 进水温度探头故障
| bit 3 | PCS 出水温度探头故障
| bit 4 | PCS 水泵启动失败
| bit 5 | PCS 出水压力探头故障
| bit 6 | /
| bit 7 | PCS 进水温度偏高
| bit 8 | PCS 出水高温告警
| bit 9 | PCS 出水低温告警
| bit 10 | /
| bit 11 | PCS 进出水温探头接反
| bit 12 | /
| bit 13 | 风机板 1 通讯故障
| bit 14 | 风机板 2 通讯故障
| bit 15 | 风机板 3 通讯故障
13139（0XE004） | bit 0 | 内外机通信故障
| bit 1 | 电阻率故障
| bit 2 | 电控箱温度传感器故障
| bit 3 | 出水压力偏低
| bit 4 | 出水高压告警
| bit 5 | 进水压力偏高
| bit 6 | 水流量超低
| bit 7 | E 方故障
| bit 8 | 相序保护
| bit 9 | Ups 相序保护
| bit 10 | 变频水泵启动失败
| bit 11 | 进水压力低水泵禁止启动
| bit 12 | 水泵驱动故障
| bit 13 | 水泵过流 |  | 删除
| bit 14 | 水泵空转 |  | 删除
| bit 15 | 水泵过温 |  | 删除
13140（0XE005） | bit 0~15 | 预留
13141（0XE006） | bit 0~15 | 预留
13142（0XE007） | bit 0~15 | 预留
13143（0XE008） | bit 0~15 | 预留
13144 （0XE009） | bit 0 | /
| bit 1 | /
| bit 2 | /
| bit 3 | /
| bit 4 | /
| bit 5 | /
| bit 6 | /
| bit 7 | /
| bit 8 | 系统 A 外风机驱动故障告警锁定
| bit 9 | 循环水泵 1 驱动故障告警锁定
| bit 10 | 循环水泵 1 过载告警 |  | 删除
| bit 11 | 循环水泵 1 过载告警锁定 |  | 删除
| bit 12 | /
| bit 13 | /
| bit 14 | /
| bit 15 | /
13145（0XE00A） | bit 0~15 | 预留
13146（0XE00B） | bit 0~15 | 预留

## BMS故障位
|  | 预警故障 |  |  | 告警故障 |  |  | 保护故障
预警1 | bit0 | 电池总电压过高三级 | 告警1 | bit0 | 电池总电压过高二级 | 保护1 | bit0 | 电池总电压过高一级
| bit1 | 电池总电压过低三级 |  | bit1 | 电池总电压过低二级 |  | bit1 | 电池总电压过低一级
| bit2 | 单体电压过高三级 |  | bit2 | 单体电压过高二级 |  | bit2 | 单体电压过高一级
| bit3 | 单体电压过低三级 |  | bit3 | 单体电压过低二级 |  | bit3 | 单体电压过低一级
| bit4 | 电池放电温度过高三级 |  | bit4 | 电池放电温度过高二级 |  | bit4 | 电池放电温度过高一级
| bit5 | 电池放电温度过低三级 |  | bit5 | 电池放电温度过低二级 |  | bit5 | 电池放电温度过低一级
| bit6 | 电池充电温度过高三级 |  | bit6 | 电池充电温度过高二级 |  | bit6 | 电池充电温度过高一级
| bit7 | 电池充电温度过低三级 |  | bit7 | 电池充电温度过低二级 |  | bit7 | 电池充电温度过低一级
| bit8 | 电池充电电流过高三级 |  | bit8 | 电池充电电流过高二级 |  | bit8 | 电池充电电流过高一级
| bit9 | 电池放电电流过高三级 |  | bit9 | 电池放电电流过高二级 |  | bit9 | 电池放电电流过高一级
| bit10 | 压差过大三级 |  | bit10 | 压差过大二级 |  | bit10 | 压差过大一级
| bit11 | 温差过大三级 |  | bit11 | 温差过大二级 |  | bit11 | 温差过大一级
| bit12 | 极柱温度过高三级 |  | bit12 | 极柱温度过高二级 |  | bit12 | 极柱温度过高一级
| bit13 | 绝缘阻值低三级 |  | bit13 | 绝缘阻值低二级 |  | bit13 | 绝缘阻值低一级
| bit14 |  |  | bit14 |  |  | bit14
| bit15 |  |  | bit15 |  |  | bit15
预警2 | bit0 | SOC过高三级 | 告警2 | bit0 |  | 保护2 | bit0 | VCMU编址故障
| bit1 | SOC过高二级 |  | bit1 |  |  | bit1 | 单体电压检测故障
| bit2 | SOC过高一级 |  | bit2 |  |  | bit2 | VCMU温度检测故障
| bit3 | SOC过低三级 |  | bit3 |  |  | bit3 | 总压和累计总压不匹配故障
| bit4 | SOC过低二级 |  | bit4 |  |  | bit4 | VCMU通讯故障
| bit5 | SOC过低一级 |  | bit5 |  |  | bit5
| bit6 | SOH过低三级 |  | bit6 |  |  | bit6
| bit7 | SOH过低二级 |  | bit7 |  |  | bit7
| bit8 | SOH过低一级 |  | bit8 |  |  | bit8
| bit9 | SOR过高三级 |  | bit9 |  |  | bit9
| bit10 | SOR过高二级 |  | bit10 |  |  | bit10
| bit11 | SOR过高一级 |  | bit11 |  |  | bit11
| bit12 | 实时时钟故障 |  | bit12 |  |  | bit12
| bit13 | 参数EE故障 |  | bit13 |  |  | bit13
| bit14 | 录波EE故障 |  | bit14 |  |  | bit14
| bit15 | 事件存储flash故障 |  | bit15 |  |  | bit15
预警3 | bit0 | 程序存储flash故障 | 告警3 | bit0 |  | 保护3 | bit0
| bit1 | 参数配置异常告警 |  | bit1 |  |  | bit1
| bit2 | 均衡电流过高故障（SBMU故障） |  | bit2 |  |  | bit2
| bit3 | 均衡电流过低故障（SBMU故障） |  | bit3 |  |  | bit3
| bit4 | 均衡温度过高故障（SBMU故障） |  | bit4 |  |  | bit4
| bit5 | VCMU供电欠压 |  | bit5 |  |  | bit5
| bit6 | VCMU供电过压 |  | bit6 |  |  | bit6
| bit7 |  |  | bit7 |  |  | bit7
| bit8 |  |  | bit8 |  |  | bit8
| bit9 |  |  | bit9 |  |  | bit9
| bit10 |  |  | bit10 |  |  | bit10
| bit11 |  |  | bit11 |  |  | bit11
| bit12 |  |  | bit12 |  |  | bit12
| bit13 |  |  | bit13 |  |  | bit13
| bit14 |  |  | bit14 |  |  | bit14
| bit15 |  |  | bit15 |  |  | bit15
预警4 | bit0 |  | 告警4 | bit0 |  | 保护4 | bit0
| bit1 |  |  | bit1 |  |  | bit1
| bit2 |  |  | bit2 |  |  | bit2
| bit3 |  |  | bit3 |  |  | bit3
| bit4 |  |  | bit4 |  |  | bit4
| bit5 |  |  | bit5 |  |  | bit5
| bit6 |  |  | bit6 |  |  | bit6
| bit7 |  |  | bit7 |  |  | bit7
| bit8 |  |  | bit8 |  |  | bit8
| bit9 |  |  | bit9 |  |  | bit9
| bit10 |  |  | bit10 |  |  | bit10
| bit11 |  |  | bit11 |  |  | bit11
| bit12 |  |  | bit12 |  |  | bit12
| bit13 |  |  | bit13 |  |  | bit13
| bit14 |  |  | bit14 |  |  | bit14
| bit15 |  |  | bit15 |  |  | bit15
预警5 | bit0 |  | 告警5 | bit0 |  | 保护5 | bit0
| bit1 |  |  | bit1 |  |  | bit1
| bit2 |  |  | bit2 |  |  | bit2
| bit3 |  |  | bit3 |  |  | bit3
| bit4 |  |  | bit4 |  |  | bit4
| bit5 |  |  | bit5 |  |  | bit5
| bit6 |  |  | bit6 |  |  | bit6
| bit7 |  |  | bit7 |  |  | bit7
| bit8 |  |  | bit8 |  |  | bit8
| bit9 |  |  | bit9 |  |  | bit9
| bit10 |  |  | bit10 |  |  | bit10
| bit11 |  |  | bit11 |  |  | bit11
| bit12 |  |  | bit12 |  |  | bit12
| bit13 |  |  | bit13 |  |  | bit13
| bit14 |  |  | bit14 |  |  | bit14
| bit15 |  |  | bit15 |  |  | bit15